## CALCULOS CORTE 1
POBLACION CENSOS DEL DANE |  |  |  |  | CONSUMO DE AGUA |  |  | CAUDALES DE DISEÑO |  |  |  | CAUDALES REALES
AÑO | MUNICIPIO | INSPECCION | VEREDA |  | ESPECIFICACION | Lts/ hab* día |  | CAUDAL MEDIO DIARIO |  |  |  | Qmin | 1.2 | 0.0012
2005 | 23861 | 914.2115 | 114.375 |  | DOMESTICO | 140 |  | Qmd (Lts/s) | 0.39861 |  |  | Qmed | 1.6 | 0.0016
2010 | 29139 | 1116.4331 | 139.6745 |  | PUBLICO | 4.2 |  | CAUDAL MAXIMO DIARIO |  |  |  | Qmax | 2.5 | 0.0025
2016 | 30250 | 1159 | 145 |  | PERDIDAS | 28 |  | QMD (Lts/s) | 0.51819 | k1= 1,3
[5 empty] | TOTAL | 172.2 |  | CAUDAL MAXIMO HORARIO
POBLACION FUTURA | [7 empty] | QMH (Lts/s) | 0.82911 | k2= 1,6
METODO CRECIMIENTO ARITMETICO | [7 empty] | CAUDAL DE DISEÑO
m (2016-2005) | n (perido diseño) | P 2031 Vereda | P 2031 Diseño |  |  |  |  | PERDIDAS | 0.019931
11 | 15 | 186.7613 | 200 |  |  |  |  | Qd (Lts/s) | 1.0563 | 0.0010563
CALCULOS DE REJILLA (VERTEDERO RECTANGULAR) |  |  |  | CALCULOS VERTEDERO |  |  |  |  | CALCULOS CAMARA DE CAPTACIÓN |  |  |  | CALCULOS DESARENADOR
Espesor varilla | 0.0127 | m |  | Vertedero menor H1 [Qmed] |  | 0.015514 | m |  | Velocidad | 0.11737 | m/s |  | ESPECIFICACIONES |  |  |  |  | ZONA DE ENTRADA
Separación [a] | 0.02 | m |  | Vertedero mayor H2 [Qmax] |  | 0.010043 | m |  | Alcance chorro | 0.15047 | m |  | Espesor de muro |  | 0.3 | m |  | PASA MURO
Longitud | 0.45 | m |  | APROXIMACIÓN |  |  |  |  | Ancho del canal | 0.25047 | m |  | Diametro de particulas |  | 0.02 | cm |  | Tubos PVC | 6 | pulg
Inclinación | 20 | % | OK | Altura de vertederos H [Qmax] |  | 0.010043 | m |  | Tubo de recolección | 0.1016 | m |  | Densidad relativa arena |  | 2.65 | kg/m^3 |  | D interno | 0.16004 | m
Área util [e %] | 0.61162 | 61.1621 |  | Altura real H1 Y H2 |  | 0.03 | m |  | Hd | 0.44772 | m |  | Temperatura del agua |  | 20 | °C |  | Área orificios [Ao] | 0.020116 | m^2
Tirante [H] | 0.011763 | m |  | Yc+ 0,1 |  | 0.1 | m |  | Hd Construccion | 0.45 | m |  | Viscocidad cinematica |  | 0.010105 | cm^2/seg |  | Velocidad | 0.2 | <0,3
Velocidad | 0.4804 | m/s | [6 empty] | MEDIDAS DE CONSTRUCCION |  |  |  | Número de Reynolds |  |  |  |  | N° de tubos | 0.26255 | 1 tubo
Ancho [B] | 0.018157 | m | [6 empty] | B camara | 1 | m |  | Tubería |  | PVC |  |  | Velocidad de entrada | 0.052511 | m/seg
Ancho real [B] | 0.15 | m | [6 empty] | L camara | 1 | m |  | CALCULOS |  |  |  |  | ZONA ENTRADA DESARENADOR
N° varillas | 13.7615 | 14 | [10 empty] | Vs Stokes |  | 3.5596 | cm/seg |  | Area orificios[Ao] | 0.010563 | m^2
Área Neta | 0.042 | m^2 | [10 empty] | Comprobacion NR |  | 7.0453 |  |  | Coeficiente de contracción | 0.61
Qc | 0.0054299 | m^3/s | [10 empty] | Vs Allen |  | 2.8057 | cm/seg |  | Area orificios [REAL] Cc | 0.017317
Ancho planta | 0.25047 | m | [10 empty] | Comprobacion NR |  | 5.5531 |  | OK | N° de orificios [Tubos pvc 3"]
[13 empty] | Área superficial [As] |  | 0.037649 | m^2 |  | D interno pvc 3" | 0.08342 | m
[13 empty] | As factor de seguridad |  | 0.065886 | m^2 |  | N | 3.1684 | 4
[13 empty] | DIMENSIONES |  |  |  |  | Distribución | 2*2
[13 empty] | Vh/Vs |  | 6.0591 | <20 | OK | Altura de la canaleta | 0.1 | m
[13 empty] | B |  | 0.10479 | m |  | Perdida paso agua orificios Hm | ! | Se desprecia
[13 empty] | L |  | 0.62874 | m |  | Ancho de la canaleta | 0.13 | (d=0,023264 entre si)
[13 empty] | Área Vertical [Av] |  | 0.0062136 | m^2 |  | ZONA DE SALIDA
[13 empty] | He |  | 0.059296 | m |  | Hv | 0.0040563
[13 empty] | MEDIDAS DE CONSTRUCCION |  |  |  |  | Vv | 0.5787
[13 empty] | L |  | 1.8 |  |  | Longitud del vertedero | 0.6787
[13 empty] | B |  | 0.45 |  |  | Pronfundidad Pantalla vertedero de salida | 0.3
[13 empty] | He |  | 0.2 |  |  | Altura de la lamina de agua sobre el vertedero de salida | 0.001198
[13 empty] | Comprobacion Vh |  | 0.011737 | <20 m/seg | OK | Espacio libre entre el vertedero y la pared del desarenador (x) | 0.018057
[13 empty] | Comprobacion As |  | 0.81 |  |  | Se amplia x por seguridad y facilidad de construccion | 0.1
[13 empty] | Comprobacion Vs |  | 0.0013041 |  |  | Diametro tuberia de salida
[13 empty] | Vh/Vs |  | 9 |  |  | Area Tubo | 0.0081255
[13 empty] | Velocidad de arrastre |  | 2.2769 |  |  | Radio tubo (m) | 0.050857
[13 empty] | Vh<1/4Va |  | 0.011737 | 0.56922 | OK | Diametro (m) | 0.10171
[18 empty] | Diametro (mm) | 101.7141 | 4" RDE 41
Canaleta de salida
[18 empty] | Ancho | 0.20872 | 0,21 m
Calculo de Hs
[18 empty] | Area | 0.0092834
[18 empty] | Area | 0.0056629
[18 empty] | Area Total | 0.034795
[18 empty] | Hs | 0.0017734
[18 empty] | Longitud total del desarenador | 2.3387
Zona de lodos
[18 empty] | Ubicación tuberia de rebose | 0.73624
[18 empty] | Volumen efectivo (m3) | 0.162
[18 empty] | Volumen lodos (m3) | 0.0486
[18 empty] | Volumen prisma triangular 1 | 0.0060974
[18 empty] | Volumen prisma triangular 2 | 0.048786
[18 empty] | Volumen total prismas | 0.054883 |  | OK

## RED RAMIFICADA
|  | CAUDAL DE DISEÑO |  |  | TUBERIA |  | VELOCIDADES (m/s) |  |  | PRESIONES DE SERVICIO (m.c.a)
|  | QMH (Lts/s) | 0.829 |  | PVC RDE-21 |  | MAXIMA | 2.5 |  | MAXIMA (ESTATICA) | 50
[7 empty] | MNIMA | 0.4 |  | MINIMA (DE SERVICIO) | 10
|  | DIAMETRO MINIMO |  |  |  | QMH (Lts/s) | 0.829
|  | in | m | mm |  | POBLACION TOTAL (hab) | 145 |  | DOTACION (Lts/hab * dia) | 140
|  | 1.5 | 0.0381 | 3.81e-05
DISEÑO RED RAMIFICADA
ABSCISAS | TRAMO |  | LONGITUD |  | CENSO POBLACIONAL | CAUDAL |  |  |  | DIAMETRO PAVCO DISEÑO |  |  | VELOCIDAD | COTA ROJA |  | PIEZOMETRICA |  | PERDIDAS |  | PRESION DISPONIBLE |  | DIAMETRO
| INICIAL | FINAL | TOPOGRAFICA | REAL |  | TRAMO | INICIAL | FINAL | DE DISEÑO | PULG. | RDE | INT m | m/seg | INICIAL | FINAL | INICIAL | FINAL | UNITARIAS | TOTALES | INICIAL | FINAL | REAL
RED PRINCIPAL
| TA | 1
| 1 | 2
| 2 | 3
| 3 | 4

## TANQUE DE ALMACENAMIENTO
TANQUE DE ALMACENAMIENTO
Periodo de diseño (años) | 20
# de tanques | 1
QMH (Lts/s) | 0.82911
Area del tanque (m2) | 0.64952
Volumen distribuido (m3) | 1.2765
Volumen almacenado (m3) | 0.4255
Altura (m) | 0.65511