## Máxima eficiencia
Máxima eficiecia
calcular máxima eficiencia
DATOS A INGRESAR | [11 empty] | T= | 0.30709
Q (m3/s) |  | 0.012
Tº |  | 14 | [7 empty] | 1 |  |  |  | y= | 0.053546
z - m | H | 1 | [8 empty] | 2
| V | 1
B (m) |  | 0.2 | [9 empty] | b= | 0.2
n |  | 0.013
s |  | 0.01 |  | 0.007
DATOS CALCULADOS |  |  | FLUJO CRÍTICO |  | CALCULO DE CURVAS DE ENERGIA ESPECIFICA
z - m |  | 1 | Yc | 0.0635 | d (m) | A (m2) | V (m/seg) | V2/2g(m) | d+V2/2g (m)
y - d |  | 0.053546 | Ac (m2) | 0.016732 | 0.0355 | 0.0083603 | 1.4354 | 0.10501 | 0.14051
A (m2) |  | 0.013577 | Pc (m) | 0.37961 | 0.0425 | 0.010306 | 1.1643 | 0.069097 | 0.1116
P (m) |  | 0.35145 | Rc (m) | 0.044078 | 0.0495 | 0.01235 | 0.97164 | 0.048118 | 0.097618
R (m) |  | 0.03863 | Tc (m) | 0.327 | 0.0565 | 0.014492 | 0.82803 | 0.034946 | 0.091446
T (m) |  | 0.30709 | Hc (m) | 0.051169 | 0.0635 | 0.016732 | 0.71718 | 0.026215 | 0.089715
H (m) |  | 0.04421 | Vc (m/s) | 0.71718 | 0.0705 | 0.01907 | 0.62925 | 0.020181 | 0.090681
V (m/s) |  | 0.88388 | v(m2/s) | 1.18e-06 | 0.0775 | 0.021506 | 0.55798 | 0.015868 | 0.093368
v(m2/s) |  | 1.18e-06 | Re | 107158.6333 | 0.0845 | 0.02404 | 0.49916 | 0.012699 | 0.097199
Re |  | 115742.5087 | Fr | 1.0123 | 0.0915 | 0.026672 | 0.44991 | 0.010317 | 0.10182
Fr |  | 1.3421

## Plantas de tratamiento
Nombre Proyecto: | Diseño PTAP Municipio Ipiales - Nariño (Colombia).
Cliente: | Ing. Edgar Orjuela Montoya
|  |  | FLOCULADOR |  | 600 | CLORACIÓN
DATOS | INGRESAR |  | Datos | Ingresar |  | Concentración | 1
Población: | 100000 |  | Tiempo de retención: | 30 | 1800 | K | 37
Tasa de crecimiento : | 0.02 |  | Largo (L) | 10 |  | H | 3
% de perdidas: | 0.15 |  | Alto (H) | 5
Consumo Inst,Ind,Com : | 1.15 |  | Gradediente de velocidad (G) | 50
M.s.n.m. : | 1800 |  | Viscosidad Dinamica (μ) | 0.00103
Manning (N) : | 0.013 |  | Peso especifico (ᵹ) | 1000
Pendiente (S): | 0.01 |  | F | 0.8
Dosificación: | 100 |  | SEDIMENTADOR
Consentración %: | 20 | 200000 | Número de sedimentadores (N) | 4 | Profundidad | 4 | Filtración Relación L/B | 3
Tpf: | 2046 |  | Carga superficial | 25 | Ancho de canaleta | 0.3 | # Canaletas de lavado (Filtración) | 4
Tuc: | 2021 |  | Relación L/B | 4 | Carga Superficial Filtracción (CS) | 235 | Tasa de lavado (Filtración) | 1.4
Coeficiente K1 | 1,2 |  |  |  | TI (Filtración) | 15
Pureza % : | 0.89
|  |  |  | 0.40076 | CANAL DE ENTRADA
Población Futura | Dotación | Dotación Neta | Dotación Bruta | q.m.d | Q.M.D. | H | b | A | V
164060.5994 | 130 | 149.5 | 175.88 | 333.97 | 400.76 | 0.33023 | 3.5 | 1.1558 | 0.34674
An | Lr | B | An- Recalculado | N | An Recalculado | Chequeo Velocidad | Chequeo Longitud Rejilla | Perdidas Menores (K)
1.2842 | 3.3 | 0.5539 | 1.2842 | 77.2834 | 1.2842 | 0.34674 | 3.3 | 0.4
Perdidas Menores (H) | Volumen del reactivo (Volumen del tanque) | Volumen del reactivo | Ancho de Garganta Canaleta Parshall | Ha | D | Vo | q | Eo
0.0024512 | 0.22515 | 29.1789 | 12 | 0.69978 | 0.665 | 0.86119 | 1.314 | 0.96658
V1 | h1 | Fr | h2 | V2 | h3 | V3 | Hp | T
3.3605 | 0.39101 | 1.7158 | 0.77323 | 1.6993 | 0.62023 | 1.0593 | 0.15556 | 0.66338
-0.81101
0.83889
48.065
Determinación de W ( Garganta)
Ancho W |  | Limites de caudal L/s
|  | Q Minimo | Q Maximo |  | 0.28 | 5.67 | 1"
1" |  | 0.28 | 5.67 |  | 0.57 | 14.15 | 2"
2" |  | 0.57 | 14.15 |  | 0.85 | 28.31 | 3"
3" |  | 0.85 | 28.31 |  | 1.42 | 110.44 | 6"
6" |  | 1.42 | 110.44 |  | 2.58 | 252 | 9"
9" |  | 2.58 | 252 |  | 3.11 | 455.9 | 12"
12" |  | 3.11 | 455.9 |  | 4.24 | 696.5 | 18"
18" |  | 4.24 | 696.5 |  | 11.9 | 937.3 | 24"
24" |  | 11.9 | 937.3 |  | 17.27 | 1427.2 | 36"
36" |  | 17.27 | 1427.2 |  | 36.81 | 1922.7 | 48"
48" |  | 36.81 | 1922.7 |  | 45.31 | 2424 | 60"
60" |  | 45.31 | 2424 |  | 73.62 | 2931 | 72"
72" |  | 73.62 | 2931
#NAME?
DISEÑO DE FLOCULADOR
Volumen del floculador | Ancho del floculador (W) | Calculo de las zonas | Diseño Zona 1 (N) | Distancia entre pantallas (e) | Confirmación | Perdidas de energia (h) | Velocidad de flujo | Distancia Libre
721.368 | 14 | 5 | 27.7946 | 0.35978 | 10 | 0.15749 | 1.1139 | 0.26984
Diseño zona 2 (N) | Distancia entre pantallas (e) | Confirmación | Perdidas de energia (h) | Velocidad de flujo | Distancia Libre | Diseño zona 3 (N) | Distancia entre pantallas (e) 2 | Confirmación 2
21.9125 | 0.45636 | 10 | 0.077171 | 0.87817 | 0.34227 | 17.5095 | 0.57112 | 10
Perdidas de energia (h) | Velocidad de flujo | Distancia Libre | Caudal Unitario (SEDIMENTADOR) | Area sedimentador | Ancho sedimentador (b) | Longitud sedimentador | Tiempo de retención Sedi. | Velocidad Horizontal
0.039373 | 0.70171 | 0.42834 | 8656.416 | 346.2566 | 9.304 | 37.2159 | 3.84 | 0.26921
Vertedero de salida | Caudal de canaleta | Ho Lamina de agua | FILTRACCIÓN (Q) | Número de filtros | Dimensiones de filtro (Qu) | Dimensiones de filtro (Qu)2 | Area del Filtro | Dimensiones filtro (B)
930.3986 | 0.09412 | 0.18438 | 34625.664 | 8.1875 | 4229.0847 | 48.9477 | 17.9961 | 2.4492
Longitud (L) | Distancia entre canaletas | Caudal de lavado | Caudal de una canaleta | Lamina de agua (Ho) | Volumen agua lavado | Volumen Agua Filtrada (30h) | % De agua filtrada | CLORACIÓN (Valor de K)
7.3477 | 1.8369 | 0.25195 | 0.062986 | 0.069947 | 226.7509 | 5286.3558 | 4.2894 | 1
Tiempo de Contacto | Capacidad Cloradores | Volumen del tanque | Área | Dimensionamiento (B) | Dimensionamiento (L) | Columna1 | Columna2 | Columna3
37 | 34625.664 | 889.6872 | 296.5624 | 12.1771 | 24.3542
DISEÑO DE CONDUCCIÓN A PRESIÓN
DATOS |  | PROCESO ITERATIVO
Diametro (In) | 16 | Perdida Fricción Hf (m) | 56.3907
Diametro (m) | 0.4064 | Función Objetivo | -5.6719e-10
Longitud tuberia (m) | 3000 | CALCULOS DE DISEÑO
Rugosidad (m) | 1.3e-06 | Velocidad (m/s) | 3.6903
Viscosidad cinematica (m2/s) | 1.02e-06 | Perdida Fricción Hf (m) | 56.3907
Perdida de carga H (m) | 60 | Perdida Local Hl (m) | 3.6093
∑k (Accesorios) | 5.2 | Caudal (m3/s) | 0.47869
Z1 | 90 | Coeficiente de fricción | 0.011006
Z2 | 30 | Perdida Unitaria (m/m) | 0.02
L Real | 3192.5333 | Ha (m) | 3.6093
C | 20 | Ha (%) | 6.0155
|  | Ha (%) | 93.9845
|  | Caudal (m3/s) | 0.47869
|  | (Caudal L/s) | 478.6928
|  | Velocidad (m/s) | 3.6903
2
3
4 | 15
5 | 16
6 | 17
7 | 18
8 | 19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
CALCULAR

## Trapezoidal
Evaluación de un canal trapezoidal
DATOS A INGRESAR
Q (m3/s) |  | 3
Tº |  | 12
z - m | H | 2
| V | 1
B (m) |  | 0.5
y - d |  | 1.075
FLUJO NORMAL |  |  | FLUJO CRÍTICO |  | CALCULO DE CURVAS DE ENERGIA ESPECIFICA
z - m |  | 2 | Yc | 0.7415 | d (m) | A (m2) | V (m/seg) | V2/2g(m) | d+V2/2g (m)
A (m2) |  | 2.85 | Ac (m2) | 1.47 | 0.4 | 0.52 | 5.77 | 1.7 | 2.1
P (m) |  | 5.31 | Pc (m) | 3.82 | 0.5 | 0.75 | 4 | 0.82 | 1.32
R (m) |  | 0.54 | Rc (m) | 0.39 | 0.6 | 1.02 | 2.94 | 0.44 | 1.04
T (m) |  | 4.8 | Tc (m) | 3.47 | 0.7 | 1.33 | 2.26 | 0.26 | 0.96
H (m) |  | 0.59 | Hc (m) | 0.42 | 0.8 | 1.68 | 1.79 | 0.16 | 0.96
V (m/s) |  | 1.05 | Vc (m/s) | 2.04 | 0.9 | 2.07 | 1.45 | 0.11 | 1.01
v(m2/s) |  | 1.24e-06 | v(m2/s) | 1.24e-06 | 1 | 2.5 | 1.2 | 0.07 | 1.07
Re |  | 1829032.26 | Re | 2566451.61 | 1.1 | 2.97 | 1.01 | 0.05 | 1.15
Fr |  | 0.44 | Fr | 1.01 | 1.2 | 3.48 | 0.86 | 0.04 | 1.24
MANNIG
n |  | 0.025
S |  | 0.0016
R (m) |  | 0.53162

## Viscocidad c (hidden)
Viscosidad cinemática (v)
x | y
0 | 1.75e-06
5 | 1.52e-06
10 | 1.3e-06 | x | 12
15 | 1.15e-06 | x₀ | 10
20 | 1.02e-06 | x₁ | 15
25 | 8.94e-07 | y₀ | 1.3e-06
30 | 8.03e-07 | y₁ | 1.15e-06
35 | 7.22e-07
40 | 6.56e-07 | Aplicando la fórmula
45 | 6e-07 | y | 1.24e-06
50 | 5.48e-07
55 | 5.05e-07
60 | 4.67e-07
65 | 4.39e-07
70 | 4.11e-07
75 | 3.83e-07
80 | 3.6e-07
85 | 3.41e-07
90 | 3.22e-07
95 | 3.04e-07
100 | 2.94e-07
y=y_0+(y_1−y_0)(x−x_0)/(x_1−x_0 )

## Yc (hidden)
Calcular yee crítico por el método de interpolación
|  | Yc= | 0.7415
x | y | Q^2/g | A^3/T | ((b*y)+(z(y^2)))^3/(b+2*z*y)
0 | 0 | 0.91743 | 0.91722
2.6039e-07 | 0.01
2.1719e-06 | 0.02 | x | 0.91743
7.6478e-06 | 0.03 | x₀ | 0.90911
1.892e-05 | 0.04 | x₁ | 0.96429
3.8571e-05 | 0.05 | y₀ | 0.74
6.9566e-05 | 0.06 | y₁ | 0.75
0.00011528 | 0.07
0.00017951 | 0.08 | Aplicando la fórmula
0.00026654 | 0.09 | y | 0.74151
0.00038111 | 0.1
0.0005285 | 0.11
0.00071452 | 0.12
0.00094552 | 0.13
0.0012285 | 0.14
0.0015709 | 0.15
0.0019811 | 0.16
0.0024678 | 0.17
0.0030406 | 0.18
0.0037097 | 0.19
0.0044862 | 0.2
0.0053817 | 0.21
0.0064087 | 0.22
0.0075807 | 0.23
0.0089117 | 0.24
0.010417 | 0.25
0.012112 | 0.26
0.014013 | 0.27
0.016139 | 0.28
0.018508 | 0.29
0.021139 | 0.3
0.024054 | 0.31
0.027274 | 0.32
0.030821 | 0.33
0.034719 | 0.34
0.038994 | 0.35
0.04367 | 0.36
0.048776 | 0.37
0.054339 | 0.38
0.060389 | 0.39
0.066956 | 0.4
0.074073 | 0.41
0.081772 | 0.42
0.090088 | 0.43
0.099057 | 0.44
0.10872 | 0.45
0.1191 | 0.46
0.13026 | 0.47
0.14222 | 0.48
0.15504 | 0.49
0.16875 | 0.5
0.1834 | 0.51
0.19905 | 0.52
0.21572 | 0.53
0.23349 | 0.54
0.2524 | 0.55
0.2725 | 0.56
0.29384 | 0.57
0.31649 | 0.58
0.3405 | 0.59
0.36593 | 0.6
0.39285 | 0.61
0.42131 | 0.62
0.45139 | 0.63
0.48315 | 0.64
0.51665 | 0.65
0.55197 | 0.66
0.58918 | 0.67
0.62836 | 0.68
0.66958 | 0.69
0.71292 | 0.7
0.75846 | 0.71
0.80628 | 0.72
0.85647 | 0.73
0.90911 | 0.74
0.96429 | 0.75
1.0221 | 0.76
1.0826 | 0.77
1.146 | 0.78
1.2122 | 0.79
1.2815 | 0.8
1.3539 | 0.81
1.4295 | 0.82
1.5085 | 0.83
1.5908 | 0.84
1.6767 | 0.85
1.7663 | 0.86
1.8596 | 0.87
1.9568 | 0.88
2.058 | 0.89
2.1634 | 0.9
2.2729 | 0.91
2.3869 | 0.92
2.5054 | 0.93
2.6285 | 0.94
2.7564 | 0.95
2.8891 | 0.96
3.027 | 0.97
3.17 | 0.98
3.3184 | 0.99
3.4722 | 1
3.6317 | 1.01
3.797 | 1.02
3.9682 | 1.03
4.1455 | 1.04
4.329 | 1.05
4.519 | 1.06
4.7156 | 1.07
4.9189 | 1.08
5.1292 | 1.09
5.3465 | 1.1
5.5712 | 1.11
5.8033 | 1.12
6.0431 | 1.13
6.2907 | 1.14
6.5463 | 1.15
6.8102 | 1.16
7.0824 | 1.17
7.3633 | 1.18
7.653 | 1.19
7.9517 | 1.2
8.2597 | 1.21
8.5771 | 1.22
8.9041 | 1.23
9.241 | 1.24
9.5881 | 1.25
9.9454 | 1.26
10.3133 | 1.27
10.692 | 1.28
11.0817 | 1.29
11.4826 | 1.3
11.895 | 1.31
12.3192 | 1.32
12.7554 | 1.33
13.2038 | 1.34
13.6647 | 1.35
14.1383 | 1.36
14.625 | 1.37
15.1249 | 1.38
15.6384 | 1.39
16.1658 | 1.4
16.7072 | 1.41
17.263 | 1.42
17.8335 | 1.43
18.4189 | 1.44
19.0195 | 1.45
19.6358 | 1.46
20.2678 | 1.47
20.916 | 1.48
21.5806 | 1.49
22.262 | 1.5
22.9605 | 1.51
23.6763 | 1.52
24.4099 | 1.53
25.1615 | 1.54
25.9315 | 1.55
26.7202 | 1.56
27.5279 | 1.57
28.355 | 1.58
29.2019 | 1.59
30.0688 | 1.6
30.9562 | 1.61
31.8643 | 1.62
32.7936 | 1.63
33.7444 | 1.64
34.7172 | 1.65
35.7122 | 1.66
36.7298 | 1.67
37.7705 | 1.68
38.8346 | 1.69
39.9225 | 1.7
41.0346 | 1.71
42.1714 | 1.72
43.3331 | 1.73
44.5203 | 1.74
45.7333 | 1.75
46.9726 | 1.76
48.2386 | 1.77
49.5317 | 1.78
50.8523 | 1.79
52.2009 | 1.8
53.578 | 1.81
54.9839 | 1.82
56.4191 | 1.83
57.8842 | 1.84
59.3794 | 1.85
60.9054 | 1.86
62.4625 | 1.87
64.0513 | 1.88
65.6722 | 1.89
67.3257 | 1.9
69.0124 | 1.91
70.7326 | 1.92
72.4869 | 1.93
74.2758 | 1.94
76.0998 | 1.95
77.9595 | 1.96
79.8553 | 1.97
81.7877 | 1.98
83.7573 | 1.99
85.7647 | 2
87.8103 | 2.01
89.8948 | 2.02
92.0185 | 2.03
94.1822 | 2.04
96.3864 | 2.05
98.6316 | 2.06
100.9184 | 2.07
103.2474 | 2.08
105.6192 | 2.09
108.0342 | 2.1
110.4933 | 2.11
112.9968 | 2.12
115.5455 | 2.13
118.14 | 2.14
120.7807 | 2.15
123.4685 | 2.16
126.2039 | 2.17
128.9874 | 2.18
131.8199 | 2.19
134.7018 | 2.2
137.6338 | 2.21
140.6167 | 2.22
143.651 | 2.23
146.7374 | 2.24
149.8766 | 2.25
153.0693 | 2.26
156.3161 | 2.27
159.6177 | 2.28
162.9748 | 2.29
166.3881 | 2.3
169.8583 | 2.31
173.3862 | 2.32
176.9723 | 2.33
180.6175 | 2.34
184.3225 | 2.35
188.088 | 2.36
191.9148 | 2.37
195.8035 | 2.38
199.7549 | 2.39
203.7699 | 2.4
207.8491 | 2.41
211.9933 | 2.42
216.2033 | 2.43
220.4799 | 2.44
224.8238 | 2.45
229.2359 | 2.46
233.7169 | 2.47
238.2677 | 2.48
242.8891 | 2.49
247.5818 | 2.5
252.3468 | 2.51
257.1848 | 2.52
262.0966 | 2.53
267.0832 | 2.54
272.1453 | 2.55
277.2838 | 2.56
282.4997 | 2.57
287.7936 | 2.58
293.1666 | 2.59
298.6195 | 2.6
304.1531 | 2.61
309.7685 | 2.62
315.4664 | 2.63
321.2478 | 2.64
327.1136 | 2.65
333.0648 | 2.66
339.1021 | 2.67
345.2267 | 2.68
351.4394 | 2.69
357.7411 | 2.7
364.1329 | 2.71
370.6157 | 2.72
377.1904 | 2.73
383.858 | 2.74
390.6196 | 2.75
397.476 | 2.76
404.4283 | 2.77
411.4775 | 2.78
418.6246 | 2.79
425.8707 | 2.8
433.2166 | 2.81
440.6636 | 2.82
448.2125 | 2.83
455.8645 | 2.84
463.6206 | 2.85
471.4818 | 2.86
479.4492 | 2.87
487.524 | 2.88
495.7071 | 2.89
503.9997 | 2.9
512.4028 | 2.91
520.9176 | 2.92
529.5452 | 2.93
538.2866 | 2.94
547.143 | 2.95
556.1156 | 2.96
565.2054 | 2.97
574.4136 | 2.98
583.7415 | 2.99
593.19 | 3
602.7604 | 3.01
612.4539 | 3.02
622.2717 | 3.03
632.2149 | 3.04
642.2847 | 3.05
y=y_0+(y_1−y_0)(x−x_0)/(x_1−x_0 )

## Cr Manning (hidden)
Coeficiente de rugosidad Manning
Acero fundido | 0.013
Acero galvanizado | 0.016
Acero liso | 0.012
Asfalto liso | 0.013
Bronce liso | 0.01
Cemento pulido | 0.011
Cemento mortero | 0.013
Concreto sin terminar, con formaleta de madera | 0.017
Concreto pulido cpn palustre | 0.013
Ladrillo vitrificado | 0.013
Madera cepillada | 0.012
Madera sin cepillar | 0.013
Manpostería de piedra partida cementada | 0.025
Manpostería de piedra partida suelta | 0.032
Metal - corrugado | 0.025
Piedra cortada y acomodada | 0.015
PVC | 0.01
Roca cortada lisa y uniforme | 0.035
Tejas | 0.013
Tierra limpia, recién terminado el canal | 0.018
Vidrio | 0.01

## Viscocidad c (2) (hidden)
Viscosidad cinemática (v)
x | y
0 | 1.75e-06
5 | 1.52e-06
10 | 1.3e-06 | x | 14
15 | 1.15e-06 | x₀ | 10
20 | 1.02e-06 | x₁ | 15
25 | 8.94e-07 | y₀ | 1.3e-06
30 | 8.03e-07 | y₁ | 1.15e-06
35 | 7.22e-07
40 | 6.56e-07 | Aplicando la fórmula
45 | 6e-07 | y | 1.18e-06
50 | 5.48e-07
55 | 5.05e-07
60 | 4.67e-07
65 | 4.39e-07
70 | 4.11e-07
75 | 3.83e-07
80 | 3.6e-07
85 | 3.41e-07
90 | 3.22e-07
95 | 3.04e-07
100 | 2.94e-07
y=y_0+(y_1−y_0)(x−x_0)/(x_1−x_0 )

## Y (2) (hidden)
Cálculo para Yc
|  | Yc= | 0.053546
x | y | (Q*n)/S^(1/2) | A*R^(2/3) | (b*y)+(z(y^2))*((b*y)+(z(y^2)))/(b+(2*y(RAIZ(1+(z^2)))))^(2/3)
0 | 0 | 0.00156 | 0.0015514
9.2197e-05 | 0.01
0.00029261 | 0.02 | x | 0.00156
0.00057765 | 0.03 | x₀ | 0.0013782
0.00094036 | 0.04 | x₁ | 0.0018908
0.0013782 | 0.05 | y₀ | 0.05
0.0018908 | 0.06 | y₁ | 0.06
0.0024785 | 0.07
0.0031426 | 0.08 | Aplicando la fórmula
0.0038846 | 0.09 | y | 0.053546
0.0047061 | 0.1
0.0056092 | 0.11
0.0065959 | 0.12
0.0076681 | 0.13
0.0088279 | 0.14
0.010078 | 0.15
0.011419 | 0.16
0.012855 | 0.17
0.014386 | 0.18
0.016016 | 0.19
0.017747 | 0.2
0.01958 | 0.21
0.021517 | 0.22
0.023561 | 0.23
0.025714 | 0.24
0.027978 | 0.25
0.030355 | 0.26
0.032846 | 0.27
0.035454 | 0.28
0.038182 | 0.29
0.04103 | 0.3
0.044001 | 0.31
0.047097 | 0.32
0.050319 | 0.33
0.05367 | 0.34
0.057152 | 0.35
0.060766 | 0.36
0.064515 | 0.37
0.0684 | 0.38
0.072423 | 0.39
0.076587 | 0.4
0.080892 | 0.41
0.08534 | 0.42
0.089935 | 0.43
0.094676 | 0.44
0.099567 | 0.45
0.10461 | 0.46
0.1098 | 0.47
0.11515 | 0.48
0.12066 | 0.49
0.12632 | 0.5
0.13214 | 0.51
0.13813 | 0.52
0.14427 | 0.53
0.15059 | 0.54
0.15707 | 0.55
0.16371 | 0.56
0.17053 | 0.57
0.17752 | 0.58
0.18468 | 0.59
0.19202 | 0.6
0.19954 | 0.61
0.20723 | 0.62
0.2151 | 0.63
0.22316 | 0.64
0.23139 | 0.65
0.23982 | 0.66
0.24842 | 0.67
0.25722 | 0.68
0.26621 | 0.69
0.27539 | 0.7
0.28476 | 0.71
0.29432 | 0.72
0.30409 | 0.73
0.31405 | 0.74
0.3242 | 0.75
0.33456 | 0.76
0.34512 | 0.77
0.35589 | 0.78
0.36686 | 0.79
0.37804 | 0.8
0.38943 | 0.81
0.40102 | 0.82
0.41283 | 0.83
0.42485 | 0.84
0.43709 | 0.85
0.44954 | 0.86
0.46221 | 0.87
0.4751 | 0.88
0.48821 | 0.89
0.50154 | 0.9
0.51509 | 0.91
0.52887 | 0.92
0.54288 | 0.93
0.55711 | 0.94
0.57157 | 0.95
0.58627 | 0.96
0.60119 | 0.97
0.61635 | 0.98
0.63175 | 0.99
0.64738 | 1
0.66325 | 1.01
0.67936 | 1.02
0.6957 | 1.03
0.7123 | 1.04
0.72913 | 1.05
0.74621 | 1.06
0.76354 | 1.07
0.78112 | 1.08
0.79894 | 1.09
0.81702 | 1.1
0.83534 | 1.11
0.85392 | 1.12
0.87276 | 1.13
0.89185 | 1.14
0.9112 | 1.15
0.93081 | 1.16
0.95068 | 1.17
0.97081 | 1.18
0.9912 | 1.19
1.0119 | 1.2
1.0328 | 1.21
1.054 | 1.22
1.0754 | 1.23
1.0972 | 1.24
1.1192 | 1.25
1.1414 | 1.26
1.164 | 1.27
1.1868 | 1.28
1.2099 | 1.29
1.2333 | 1.3
1.2569 | 1.31
1.2809 | 1.32
1.3051 | 1.33
1.3296 | 1.34
1.3544 | 1.35
1.3795 | 1.36
1.4048 | 1.37
1.4305 | 1.38
1.4564 | 1.39
1.4826 | 1.4
1.5091 | 1.41
1.536 | 1.42
1.5631 | 1.43
1.5905 | 1.44
1.6182 | 1.45
1.6462 | 1.46
1.6745 | 1.47
1.7031 | 1.48
1.732 | 1.49
1.7612 | 1.5
1.7907 | 1.51
1.8205 | 1.52
1.8506 | 1.53
1.8811 | 1.54
1.9118 | 1.55
1.9429 | 1.56
1.9743 | 1.57
2.0059 | 1.58
2.0379 | 1.59
2.0703 | 1.6
2.1029 | 1.61
2.1358 | 1.62
2.1691 | 1.63
2.2027 | 1.64
2.2366 | 1.65
2.2709 | 1.66
2.3054 | 1.67
2.3403 | 1.68
2.3755 | 1.69
2.4111 | 1.7
2.4469 | 1.71
2.4831 | 1.72
2.5197 | 1.73
2.5566 | 1.74
2.5938 | 1.75
2.6313 | 1.76
2.6692 | 1.77
2.7074 | 1.78
2.746 | 1.79
2.7849 | 1.8
2.8241 | 1.81
2.8637 | 1.82
2.9036 | 1.83
2.9439 | 1.84
2.9845 | 1.85
3.0255 | 1.86
3.0668 | 1.87
3.1084 | 1.88
3.1505 | 1.89
3.1928 | 1.9
3.2356 | 1.91
3.2786 | 1.92
3.3221 | 1.93
3.3659 | 1.94
3.41 | 1.95
3.4545 | 1.96
3.4994 | 1.97
3.5446 | 1.98
3.5902 | 1.99
3.6362 | 2
3.6825 | 2.01
3.7292 | 2.02
3.7762 | 2.03
3.8237 | 2.04
3.8715 | 2.05
3.9196 | 2.06
3.9682 | 2.07
4.0171 | 2.08
4.0664 | 2.09
4.116 | 2.1
4.1661 | 2.11
4.2165 | 2.12
4.2673 | 2.13
4.3185 | 2.14
4.37 | 2.15
4.422 | 2.16
4.4743 | 2.17
4.527 | 2.18
4.5801 | 2.19
4.6336 | 2.2
4.6875 | 2.21
4.7417 | 2.22
4.7964 | 2.23
4.8514 | 2.24
4.9069 | 2.25
4.9627 | 2.26
5.0189 | 2.27
5.0755 | 2.28
5.1325 | 2.29
5.19 | 2.3
5.2478 | 2.31
5.306 | 2.32
5.3646 | 2.33
5.4236 | 2.34
5.483 | 2.35
5.5429 | 2.36
5.6031 | 2.37
5.6637 | 2.38
5.7248 | 2.39
5.7862 | 2.4
5.8481 | 2.41
5.9104 | 2.42
5.9731 | 2.43
6.0362 | 2.44
6.0997 | 2.45
6.1636 | 2.46
6.228 | 2.47
6.2927 | 2.48
6.3579 | 2.49
6.4235 | 2.5
6.4896 | 2.51
6.556 | 2.52
6.6229 | 2.53
6.6902 | 2.54
6.7579 | 2.55
6.8261 | 2.56
6.8946 | 2.57
6.9636 | 2.58
7.0331 | 2.59
7.1029 | 2.6
7.1732 | 2.61
7.244 | 2.62
7.3151 | 2.63
7.3867 | 2.64
7.4588 | 2.65
7.5312 | 2.66
7.6041 | 2.67
7.6775 | 2.68
7.7513 | 2.69
7.8255 | 2.7
7.9002 | 2.71
7.9753 | 2.72
8.0508 | 2.73
8.1269 | 2.74
8.2033 | 2.75
8.2802 | 2.76
8.3576 | 2.77
8.4353 | 2.78
8.5136 | 2.79
8.5923 | 2.8
8.6714 | 2.81
8.7511 | 2.82
8.8311 | 2.83
8.9116 | 2.84
8.9926 | 2.85
9.074 | 2.86
9.1559 | 2.87
9.2383 | 2.88
9.3211 | 2.89
9.4044 | 2.9
9.4881 | 2.91
9.5723 | 2.92
9.657 | 2.93
9.7421 | 2.94
9.8277 | 2.95
9.9138 | 2.96
10.0003 | 2.97
10.0873 | 2.98
10.1748 | 2.99
10.2627 | 3
10.3512 | 3.01
10.44 | 3.02
10.5294 | 3.03
10.6193 | 3.04
10.7096 | 3.05
10.8004 | 3.06
10.8917 | 3.07
10.9834 | 3.08
11.0757 | 3.09
11.1684 | 3.1
11.2616 | 3.11
11.3553 | 3.12
11.4495 | 3.13
11.5442 | 3.14
11.6393 | 3.15
11.735 | 3.16
11.8311 | 3.17
11.9277 | 3.18
12.0248 | 3.19
12.1224 | 3.2
12.2205 | 3.21
12.3191 | 3.22
12.4182 | 3.23
12.5178 | 3.24
12.6179 | 3.25
12.7185 | 3.26
12.8196 | 3.27
12.9211 | 3.28
13.0232 | 3.29
13.1258 | 3.3
13.2289 | 3.31
13.3325 | 3.32
13.4366 | 3.33
13.5412 | 3.34
13.6463 | 3.35
13.7519 | 3.36
13.858 | 3.37
13.9647 | 3.38
14.0718 | 3.39
14.1795 | 3.4
14.2876 | 3.41
14.3963 | 3.42
14.5055 | 3.43
14.6153 | 3.44
14.7255 | 3.45
14.8362 | 3.46
14.9475 | 3.47
15.0593 | 3.48
15.1716 | 3.49
15.2845 | 3.5
15.3978 | 3.51
15.5117 | 3.52
15.6261 | 3.53
15.741 | 3.54
15.8565 | 3.55
15.9725 | 3.56
16.089 | 3.57
16.206 | 3.58
16.3236 | 3.59
16.4417 | 3.6
16.5603 | 3.61
16.6795 | 3.62
16.7992 | 3.63
16.9195 | 3.64
17.0402 | 3.65
17.1615 | 3.66
17.2834 | 3.67
17.4058 | 3.68
17.5287 | 3.69
17.6522 | 3.7
17.7762 | 3.71
17.9008 | 3.72
18.0259 | 3.73
18.1515 | 3.74
18.2777 | 3.75
18.4044 | 3.76
18.5317 | 3.77
18.6595 | 3.78
18.7879 | 3.79
18.9169 | 3.8
19.0463 | 3.81
19.1764 | 3.82
19.307 | 3.83
19.4381 | 3.84
19.5698 | 3.85
19.7021 | 3.86
19.8349 | 3.87
19.9682 | 3.88
20.1022 | 3.89
20.2366 | 3.9
20.3717 | 3.91
20.5073 | 3.92
20.6435 | 3.93
20.7802 | 3.94
20.9175 | 3.95
21.0554 | 3.96
21.1938 | 3.97
21.3328 | 3.98
21.4724 | 3.99
21.6125 | 4
21.7532 | 4.01
21.8945 | 4.02
22.0363 | 4.03
22.1788 | 4.04
22.3218 | 4.05
22.4653 | 4.06
22.6095 | 4.07
22.7542 | 4.08
22.8995 | 4.09
23.0454 | 4.1
23.1918 | 4.11
23.3389 | 4.12
23.4865 | 4.13
23.6347 | 4.14
23.7835 | 4.15
23.9328 | 4.16
24.0828 | 4.17
24.2333 | 4.18
24.3844 | 4.19
24.5362 | 4.2
24.6885 | 4.21
24.8413 | 4.22
24.9948 | 4.23
25.1489 | 4.24
25.3035 | 4.25
25.4588 | 4.26
25.6147 | 4.27
25.7711 | 4.28
25.9281 | 4.29
26.0858 | 4.3
26.244 | 4.31
26.4028 | 4.32
26.5623 | 4.33
26.7223 | 4.34
26.8829 | 4.35
27.0441 | 4.36
27.206 | 4.37
27.3684 | 4.38
27.5315 | 4.39
27.6951 | 4.4
27.8594 | 4.41
28.0242 | 4.42
28.1897 | 4.43
28.3558 | 4.44
28.5225 | 4.45
28.6898 | 4.46
28.8577 | 4.47
29.0262 | 4.48
29.1953 | 4.49
29.3651 | 4.5
29.5355 | 4.51
29.7065 | 4.52
29.8781 | 4.53
30.0503 | 4.54
30.2231 | 4.55
30.3966 | 4.56
30.5706 | 4.57
30.7453 | 4.58
30.9207 | 4.59
31.0966 | 4.6
31.2732 | 4.61
31.4504 | 4.62
31.6282 | 4.63
31.8067 | 4.64
31.9857 | 4.65
32.1654 | 4.66
32.3458 | 4.67
32.5267 | 4.68
32.7083 | 4.69
32.8906 | 4.7
33.0734 | 4.71
33.2569 | 4.72
33.441 | 4.73
33.6258 | 4.74
33.8112 | 4.75
33.9972 | 4.76
34.1839 | 4.77
34.3712 | 4.78
34.5592 | 4.79
34.7478 | 4.8
34.937 | 4.81
35.1269 | 4.82
35.3174 | 4.83
35.5086 | 4.84
35.7004 | 4.85
35.8929 | 4.86
36.086 | 4.87
36.2797 | 4.88
36.4741 | 4.89
36.6692 | 4.9
36.8649 | 4.91
37.0613 | 4.92
37.2583 | 4.93
37.4559 | 4.94
37.6542 | 4.95
37.8532 | 4.96
38.0528 | 4.97
38.2531 | 4.98
38.4541 | 4.99
38.6557 | 5
38.8579 | 5.01
39.0608 | 5.02
39.2644 | 5.03
39.4686 | 5.04
39.6735 | 5.05
39.8791 | 5.06
40.0853 | 5.07
40.2922 | 5.08
40.4998 | 5.09
40.708 | 5.1
40.9169 | 5.11
41.1265 | 5.12
41.3367 | 5.13
41.5476 | 5.14
41.7592 | 5.15
41.9714 | 5.16
42.1843 | 5.17
42.3979 | 5.18
42.6122 | 5.19
42.8271 | 5.2
43.0428 | 5.21
43.2591 | 5.22
43.476 | 5.23
43.6937 | 5.24
43.912 | 5.25
44.131 | 5.26
44.3507 | 5.27
44.5711 | 5.28
44.7921 | 5.29
45.0139 | 5.3
45.2363 | 5.31
45.4594 | 5.32
45.6832 | 5.33
45.9077 | 5.34
46.1329 | 5.35
46.3587 | 5.36
46.5853 | 5.37
46.8125 | 5.38
47.0405 | 5.39
47.2691 | 5.4
47.4984 | 5.41
47.7284 | 5.42
47.9591 | 5.43
48.1905 | 5.44
48.4226 | 5.45
48.6554 | 5.46
48.8889 | 5.47
49.1231 | 5.48
49.358 | 5.49
49.5936 | 5.5
49.8299 | 5.51
50.0669 | 5.52
50.3046 | 5.53
50.543 | 5.54
50.7821 | 5.55
51.0219 | 5.56
51.2624 | 5.57
51.5037 | 5.58
51.7456 | 5.59
51.9882 | 5.6
52.2316 | 5.61
52.4757 | 5.62
52.7204 | 5.63
52.9659 | 5.64
53.2121 | 5.65
53.459 | 5.66
53.7067 | 5.67
53.955 | 5.68
54.2041 | 5.69
54.4538 | 5.7
54.7043 | 5.71
54.9556 | 5.72
55.2075 | 5.73
55.4602 | 5.74
55.7135 | 5.75
55.9676 | 5.76
56.2225 | 5.77
56.478 | 5.78
56.7343 | 5.79
56.9913 | 5.8
57.249 | 5.81
57.5074 | 5.82
57.7666 | 5.83
58.0265 | 5.84
58.2872 | 5.85
58.5485 | 5.86
58.8106 | 5.87
59.0734 | 5.88
59.337 | 5.89
59.6013 | 5.9
59.8663 | 5.91
60.1321 | 5.92
60.3986 | 5.93
60.6658 | 5.94
60.9338 | 5.95
61.2025 | 5.96
61.472 | 5.97
61.7422 | 5.98
62.0131 | 5.99
62.2848 | 6
62.5572 | 6.01
62.8304 | 6.02
63.1043 | 6.03
63.3789 | 6.04
63.6543 | 6.05
63.9304 | 6.06
64.2073 | 6.07
64.485 | 6.08
64.7634 | 6.09
65.0425 | 6.1
65.3224 | 6.11
65.603 | 6.12
65.8844 | 6.13
66.1666 | 6.14
66.4495 | 6.15
66.7331 | 6.16
67.0175 | 6.17
67.3027 | 6.18
67.5886 | 6.19
67.8753 | 6.2
68.1627 | 6.21
68.4509 | 6.22
68.7399 | 6.23
69.0296 | 6.24
69.3201 | 6.25
69.6113 | 6.26
69.9033 | 6.27
70.1961 | 6.28
70.4896 | 6.29
70.7839 | 6.3
71.079 | 6.31
71.3748 | 6.32
71.6714 | 6.33
71.9688 | 6.34
72.2669 | 6.35
72.5658 | 6.36
72.8655 | 6.37
73.166 | 6.38
73.4672 | 6.39
73.7692 | 6.4
74.072 | 6.41
74.3756 | 6.42
74.6799 | 6.43
74.985 | 6.44
75.2909 | 6.45
75.5975 | 6.46
75.905 | 6.47
76.2132 | 6.48
76.5222 | 6.49
76.832 | 6.5
77.1425 | 6.51
77.4539 | 6.52
77.766 | 6.53
78.079 | 6.54
78.3927 | 6.55
78.7071 | 6.56
79.0224 | 6.57
79.3385 | 6.58
79.6553 | 6.59
79.973 | 6.6
80.2914 | 6.61
80.6107 | 6.62
80.9307 | 6.63
81.2515 | 6.64
81.5731 | 6.65
81.8955 | 6.66
82.2187 | 6.67
82.5427 | 6.68
82.8675 | 6.69
83.193 | 6.7
83.5194 | 6.71
83.8466 | 6.72
84.1746 | 6.73
84.5034 | 6.74
84.8329 | 6.75
85.1633 | 6.76
85.4945 | 6.77
85.8265 | 6.78
86.1593 | 6.79
86.4929 | 6.8
86.8273 | 6.81
87.1625 | 6.82
87.4985 | 6.83
87.8354 | 6.84
88.173 | 6.85
88.5115 | 6.86
88.8507 | 6.87
89.1908 | 6.88
89.5317 | 6.89
89.8734 | 6.9
90.2159 | 6.91
90.5592 | 6.92
90.9033 | 6.93
91.2483 | 6.94
91.5941 | 6.95
91.9407 | 6.96
92.2881 | 6.97
92.6363 | 6.98
92.9853 | 6.99
93.3352 | 7
93.6859 | 7.01
94.0374 | 7.02
94.3897 | 7.03
94.7429 | 7.04
95.0969 | 7.05
95.4517 | 7.06
95.8073 | 7.07
96.1638 | 7.08
96.5211 | 7.09
96.8792 | 7.1
97.2381 | 7.11
97.5979 | 7.12
97.9585 | 7.13
98.32 | 7.14
98.6822 | 7.15
99.0453 | 7.16
99.4093 | 7.17
99.7741 | 7.18
100.1397 | 7.19
100.5061 | 7.2
100.8734 | 7.21
101.2415 | 7.22
101.6105 | 7.23
101.9803 | 7.24
102.3509 | 7.25
102.7224 | 7.26
103.0947 | 7.27
103.4678 | 7.28
103.8418 | 7.29
104.2167 | 7.3
104.5924 | 7.31
104.9689 | 7.32
105.3463 | 7.33
105.7245 | 7.34
106.1036 | 7.35
106.4835 | 7.36
106.8643 | 7.37
107.2459 | 7.38
107.6284 | 7.39
108.0117 | 7.4
108.3959 | 7.41
108.7809 | 7.42
109.1668 | 7.43
109.5536 | 7.44
109.9411 | 7.45
110.3296 | 7.46
110.7189 | 7.47
y=y_0+(y_1−y_0)(x−x_0)/(x_1−x_0 )

## Yc (3) (hidden)
Calcular yee crítico por el método de interpolación
|  | Yc= | 0.0635
x | y | Q^2/g | A^3/T | ((b*y)+(z(y^2)))^3/(b+2*z*y)
0 | 0 | 1.4679e-05 | 1.4326e-05
4.2095e-08 | 0.01
3.5493e-07 | 0.02 | x | 1.4679e-05
1.2635e-06 | 0.03 | x₀ | 1.1864e-05
3.1598e-06 | 0.04 | x₁ | 1.9857e-05
6.5104e-06 | 0.05 | y₀ | 0.06
1.1864e-05 | 0.06 | y₁ | 0.07
1.9857e-05 | 0.07
3.1221e-05 | 0.08 | Aplicando la fórmula
4.6788e-05 | 0.09 | y | 0.063522
6.75e-05 | 0.1
9.4409e-05 | 0.11
0.00012869 | 0.12
0.00017164 | 0.13
0.00022469 | 0.14
0.00028941 | 0.15
0.00036751 | 0.16
0.00046085 | 0.17
0.00057145 | 0.18
0.0007015 | 0.19
0.00085333 | 0.2
0.0010295 | 0.21
0.0012326 | 0.22
0.0014657 | 0.23
0.0017317 | 0.24
0.002034 | 0.25
0.0023761 | 0.26
0.0027616 | 0.27
0.0031944 | 0.28
0.0036786 | 0.29
0.0042188 | 0.3
0.0048193 | 0.31
0.0054851 | 0.32
0.0062212 | 0.33
0.0070329 | 0.34
0.0079259 | 0.35
0.008906 | 0.36
0.0099793 | 0.37
0.011152 | 0.38
0.012432 | 0.39
0.013824 | 0.4
0.015337 | 0.41
0.016978 | 0.42
0.018755 | 0.43
0.020676 | 0.44
0.02275 | 0.45
0.024985 | 0.46
0.027391 | 0.47
0.029977 | 0.48
0.032753 | 0.49
0.035729 | 0.5
0.038916 | 0.51
0.042324 | 0.52
0.045965 | 0.53
0.04985 | 0.54
0.053992 | 0.55
0.058402 | 0.56
0.063095 | 0.57
0.068081 | 0.58
0.073377 | 0.59
0.078994 | 0.6
0.084949 | 0.61
0.091254 | 0.62
0.097927 | 0.63
0.10498 | 0.64
0.11244 | 0.65
0.1203 | 0.66
0.12861 | 0.67
0.13736 | 0.68
0.14658 | 0.69
0.15628 | 0.7
0.16649 | 0.71
0.17722 | 0.72
0.1885 | 0.73
0.20034 | 0.74
0.21277 | 0.75
0.2258 | 0.76
0.23946 | 0.77
0.25378 | 0.78
0.26876 | 0.79
0.28444 | 0.8
0.30085 | 0.81
0.318 | 0.82
0.33592 | 0.83
0.35463 | 0.84
0.37417 | 0.85
0.39456 | 0.86
0.41582 | 0.87
0.43799 | 0.88
0.46109 | 0.89
0.48515 | 0.9
0.5102 | 0.91
0.53627 | 0.92
0.5634 | 0.93
0.59161 | 0.94
0.62093 | 0.95
0.65141 | 0.96
0.68306 | 0.97
0.71593 | 0.98
0.75005 | 0.99
0.78545 | 1
0.82218 | 1.01
0.86026 | 1.02
0.89974 | 1.03
0.94065 | 1.04
0.98304 | 1.05
1.0269 | 1.06
1.0724 | 1.07
1.1194 | 1.08
1.1681 | 1.09
1.2184 | 1.1
1.2705 | 1.11
1.3243 | 1.12
1.3799 | 1.13
1.4374 | 1.14
1.4968 | 1.15
1.5581 | 1.16
1.6214 | 1.17
1.6867 | 1.18
1.7541 | 1.19
1.8237 | 1.2
1.8954 | 1.21
1.9694 | 1.22
2.0457 | 1.23
2.1243 | 1.24
2.2053 | 1.25
2.2888 | 1.26
2.3747 | 1.27
2.4632 | 1.28
2.5544 | 1.29
2.6482 | 1.3
2.7447 | 1.31
2.844 | 1.32
2.9462 | 1.33
3.0513 | 1.34
3.1594 | 1.35
3.2705 | 1.36
3.3846 | 1.37
3.502 | 1.38
3.6226 | 1.39
3.7465 | 1.4
3.8737 | 1.41
4.0044 | 1.42
4.1386 | 1.43
4.2763 | 1.44
4.4177 | 1.45
4.5628 | 1.46
4.7116 | 1.47
4.8644 | 1.48
5.021 | 1.49
5.1817 | 1.5
5.3464 | 1.51
5.5153 | 1.52
5.6885 | 1.53
5.8659 | 1.54
6.0478 | 1.55
6.2341 | 1.56
6.425 | 1.57
6.6205 | 1.58
6.8208 | 1.59
7.0258 | 1.6
7.2358 | 1.61
7.4508 | 1.62
7.6708 | 1.63
7.896 | 1.64
8.1264 | 1.65
8.3622 | 1.66
8.6034 | 1.67
8.8502 | 1.68
9.1025 | 1.69
9.3606 | 1.7
9.6245 | 1.71
9.8944 | 1.72
10.1702 | 1.73
10.4521 | 1.74
10.7403 | 1.75
11.0348 | 1.76
11.3357 | 1.77
11.6431 | 1.78
11.9571 | 1.79
12.2779 | 1.8
12.6055 | 1.81
12.9401 | 1.82
13.2817 | 1.83
13.6305 | 1.84
13.9866 | 1.85
14.3501 | 1.86
14.7211 | 1.87
15.0997 | 1.88
15.4861 | 1.89
15.8803 | 1.9
16.2825 | 1.91
16.6928 | 1.92
17.1114 | 1.93
17.5383 | 1.94
17.9736 | 1.95
18.4176 | 1.96
18.8702 | 1.97
19.3318 | 1.98
19.8023 | 1.99
20.2819 | 2
20.7708 | 2.01
21.269 | 2.02
21.7768 | 2.03
22.2941 | 2.04
22.8213 | 2.05
23.3584 | 2.06
23.9056 | 2.07
24.4629 | 2.08
25.0306 | 2.09
25.6088 | 2.1
26.1976 | 2.11
26.7971 | 2.12
27.4076 | 2.13
28.0292 | 2.14
28.662 | 2.15
29.3062 | 2.16
29.9618 | 2.17
30.6292 | 2.18
31.3084 | 2.19
31.9996 | 2.2
32.7029 | 2.21
33.4185 | 2.22
34.1466 | 2.23
34.8873 | 2.24
35.6408 | 2.25
36.4073 | 2.26
37.1869 | 2.27
37.9798 | 2.28
38.7861 | 2.29
39.6061 | 2.3
40.4399 | 2.31
41.2877 | 2.32
42.1496 | 2.33
43.0258 | 2.34
43.9165 | 2.35
44.822 | 2.36
45.7422 | 2.37
46.6776 | 2.38
47.6281 | 2.39
48.5941 | 2.4
49.5757 | 2.41
50.5731 | 2.42
51.5864 | 2.43
52.616 | 2.44
53.6619 | 2.45
54.7243 | 2.46
55.8035 | 2.47
56.8997 | 2.48
58.013 | 2.49
59.1436 | 2.5
60.2918 | 2.51
61.4578 | 2.52
62.6417 | 2.53
63.8438 | 2.54
65.0643 | 2.55
66.3034 | 2.56
67.5612 | 2.57
68.8381 | 2.58
70.1342 | 2.59
71.4497 | 2.6
72.7849 | 2.61
74.14 | 2.62
75.5151 | 2.63
76.9106 | 2.64
78.3266 | 2.65
79.7635 | 2.66
81.2213 | 2.67
82.7003 | 2.68
84.2008 | 2.69
85.723 | 2.7
87.2671 | 2.71
88.8334 | 2.72
90.4221 | 2.73
92.0334 | 2.74
93.6676 | 2.75
95.3249 | 2.76
97.0056 | 2.77
98.7099 | 2.78
100.4381 | 2.79
102.1903 | 2.8
103.967 | 2.81
105.7682 | 2.82
107.5944 | 2.83
109.4456 | 2.84
111.3223 | 2.85
113.2246 | 2.86
115.1528 | 2.87
117.1071 | 2.88
119.0879 | 2.89
121.0954 | 2.9
123.1299 | 2.91
125.1917 | 2.92
127.2809 | 2.93
129.3979 | 2.94
131.543 | 2.95
133.7165 | 2.96
135.9186 | 2.97
138.1495 | 2.98
140.4097 | 2.99
142.6994 | 3
145.0188 | 3.01
147.3682 | 3.02
149.748 | 3.03
152.1585 | 3.04
154.5998 | 3.05
y=y_0+(y_1−y_0)(x−x_0)/(x_1−x_0 )

## Gasto
Calcular el gasto del canal
DATOS A INGRESAR
Tº |  | 19
z - m | H | 1.5
| V | 1
B (m) |  | 3
y - d |  | 2.6
n |  | 0.013
s |  | 0.0016
GASTO
Q (m3/s) |  | 70.72
FLUJO NORMAL |  |  | FLUJO CRÍTICO |  | CALCULO DE CURVAS DE ENERGIA ESPECIFICA
z - m |  | 1.5 | Yc | 2.5691 | d (m) | A (m2) | V (m/seg) | V2/2g(m) | d+V2/2g (m)
A (m2) |  | 17.94 | Ac (m2) | 17.61 | 1 | 4.5 | 15.72 | 12.6 | 13.6
P (m) |  | 12.37 | Pc (m) | 12.26 | 1.5 | 7.88 | 8.97 | 4.1 | 5.6
R (m) |  | 1.45 | Rc (m) | 1.44 | 2 | 12 | 5.89 | 1.77 | 3.77
T (m) |  | 10.8 | Tc (m) | 10.71 | 2.5 | 16.88 | 4.19 | 0.89 | 3.39
H (m) |  | 1.66 | Hc (m) | 1.64 | 3 | 22.5 | 3.14 | 0.5 | 3.5
V (m/s) |  | 3.94 | Vc (m/s) | 4.02 | 3.5 | 28.88 | 2.45 | 0.31 | 3.81
v(m2/s) |  | 1.02e-06 | v(m2/s) | 1.24e-06 | 4 | 36 | 1.96 | 0.2 | 4.2
Re |  | 22403921.57 | Re | 18673548.39 | 4.5 | 43.88 | 1.61 | 0.13 | 4.63
Fr |  | 0.98 | Fr | 1 | 5 | 52.5 | 1.35 | 0.09 | 5.09

## Yc (2) (hidden)
Cálculo para Yc
|  | Yc= | 2.5691
x | y | Q^2/g | A^3/T | ((b*y)+(z(y^2)))^3/(b+2*z*y)
0 | 0 | 509.82 | 509.82
9.0045e-09 | 0.001
7.2072e-08 | 0.002 | x | 509.82
2.4337e-07 | 0.003 | x₀ | 509.7553
5.7715e-07 | 0.004 | x₁ | 510.5429
1.1278e-06 | 0.005 | y₀ | 2.569
1.9498e-06 | 0.006 | y₁ | 2.57
3.0978e-06 | 0.007
4.6265e-06 | 0.008 | Aplicando la fórmula
6.5907e-06 | 0.009 | y | 2.5691
9.0452e-06 | 0.01
1.2045e-05 | 0.011
1.5646e-05 | 0.012
1.9902e-05 | 0.013
2.487e-05 | 0.014
3.0605e-05 | 0.015
3.7161e-05 | 0.016
4.4596e-05 | 0.017
5.2965e-05 | 0.018
6.2323e-05 | 0.019
7.2727e-05 | 0.02
8.4233e-05 | 0.021
9.6898e-05 | 0.022
0.00011078 | 0.023
0.00012593 | 0.024
0.0001424 | 0.025
0.00016027 | 0.026
0.00017957 | 0.027
0.00020037 | 0.028
0.00022273 | 0.029
0.0002467 | 0.03
0.00027234 | 0.031
0.0002997 | 0.032
0.00032886 | 0.033
0.00035985 | 0.034
0.00039274 | 0.035
0.0004276 | 0.036
0.00046446 | 0.037
0.00050341 | 0.038
0.00054448 | 0.039
0.00058775 | 0.04
0.00063326 | 0.041
0.00068108 | 0.042
0.00073127 | 0.043
0.00078389 | 0.044
0.00083898 | 0.045
0.00089663 | 0.046
0.00095687 | 0.047
0.0010198 | 0.048
0.0010854 | 0.049
0.0011538 | 0.05
0.0012251 | 0.051
0.0012992 | 0.052
0.0013763 | 0.053
0.0014564 | 0.054
0.0015397 | 0.055
0.001626 | 0.056
0.0017156 | 0.057
0.0018084 | 0.058
0.0019045 | 0.059
0.002004 | 0.06
0.002107 | 0.061
0.0022134 | 0.062
0.0023235 | 0.063
0.0024371 | 0.064
0.0025545 | 0.065
0.0026756 | 0.066
0.0028005 | 0.067
0.0029293 | 0.068
0.003062 | 0.069
0.0031987 | 0.07
0.0033395 | 0.071
0.0034844 | 0.072
0.0036335 | 0.073
0.0037868 | 0.074
0.0039444 | 0.075
0.0041064 | 0.076
0.0042729 | 0.077
0.0044438 | 0.078
0.0046193 | 0.079
0.0047994 | 0.08
0.0049842 | 0.081
0.0051738 | 0.082
0.0053682 | 0.083
0.0055674 | 0.084
0.0057716 | 0.085
0.0059808 | 0.086
0.0061951 | 0.087
0.0064145 | 0.088
0.0066391 | 0.089
0.006869 | 0.09
0.0071042 | 0.091
0.0073448 | 0.092
0.0075908 | 0.093
0.0078424 | 0.094
0.0080996 | 0.095
0.0083624 | 0.096
0.0086309 | 0.097
0.0089052 | 0.098
0.0091854 | 0.099
0.0094715 | 0.1
0.0097635 | 0.101
0.010062 | 0.102
0.010366 | 0.103
0.010676 | 0.104
0.010993 | 0.105
0.011316 | 0.106
0.011645 | 0.107
0.011981 | 0.108
0.012323 | 0.109
0.012672 | 0.11
0.013028 | 0.111
0.01339 | 0.112
0.013759 | 0.113
0.014135 | 0.114
0.014518 | 0.115
0.014908 | 0.116
0.015305 | 0.117
0.015708 | 0.118
0.01612 | 0.119
0.016538 | 0.12
0.016964 | 0.121
0.017397 | 0.122
0.017838 | 0.123
0.018286 | 0.124
0.018742 | 0.125
0.019205 | 0.126
0.019676 | 0.127
0.020155 | 0.128
0.020642 | 0.129
0.021137 | 0.13
0.02164 | 0.131
0.022151 | 0.132
0.02267 | 0.133
0.023197 | 0.134
0.023733 | 0.135
0.024277 | 0.136
0.024829 | 0.137
0.02539 | 0.138
0.02596 | 0.139
0.026538 | 0.14
0.027125 | 0.141
0.027721 | 0.142
0.028326 | 0.143
0.028939 | 0.144
0.029562 | 0.145
0.030194 | 0.146
0.030835 | 0.147
0.031485 | 0.148
0.032144 | 0.149
0.032813 | 0.15
0.033491 | 0.151
0.034179 | 0.152
0.034876 | 0.153
0.035583 | 0.154
0.0363 | 0.155
0.037027 | 0.156
0.037763 | 0.157
0.03851 | 0.158
0.039266 | 0.159
0.040033 | 0.16
0.04081 | 0.161
0.041597 | 0.162
0.042394 | 0.163
0.043202 | 0.164
0.04402 | 0.165
0.044849 | 0.166
0.045689 | 0.167
0.046539 | 0.168
0.0474 | 0.169
0.048272 | 0.17
0.049155 | 0.171
0.050048 | 0.172
0.050953 | 0.173
0.051869 | 0.174
0.052797 | 0.175
0.053735 | 0.176
0.054685 | 0.177
0.055647 | 0.178
0.05662 | 0.179
0.057605 | 0.18
0.058601 | 0.181
0.059609 | 0.182
0.060629 | 0.183
0.061661 | 0.184
0.062705 | 0.185
0.063761 | 0.186
0.06483 | 0.187
0.06591 | 0.188
0.067003 | 0.189
0.068108 | 0.19
0.069226 | 0.191
0.070356 | 0.192
0.071499 | 0.193
0.072655 | 0.194
0.073823 | 0.195
0.075004 | 0.196
0.076199 | 0.197
0.077406 | 0.198
0.078626 | 0.199
0.07986 | 0.2
0.081107 | 0.201
0.082367 | 0.202
0.083641 | 0.203
0.084928 | 0.204
0.086229 | 0.205
0.087543 | 0.206
0.088872 | 0.207
0.090214 | 0.208
0.09157 | 0.209
0.09294 | 0.21
0.094324 | 0.211
0.095722 | 0.212
0.097135 | 0.213
0.098562 | 0.214
0.1 | 0.215
0.10146 | 0.216
0.10293 | 0.217
0.10441 | 0.218
0.10591 | 0.219
0.10743 | 0.22
0.10896 | 0.221
0.1105 | 0.222
0.11206 | 0.223
0.11364 | 0.224
0.11523 | 0.225
0.11683 | 0.226
0.11845 | 0.227
0.12009 | 0.228
0.12174 | 0.229
0.12341 | 0.23
0.12509 | 0.231
0.12679 | 0.232
0.12851 | 0.233
0.13024 | 0.234
0.13198 | 0.235
0.13375 | 0.236
0.13553 | 0.237
0.13732 | 0.238
0.13914 | 0.239
0.14096 | 0.24
0.14281 | 0.241
0.14467 | 0.242
0.14655 | 0.243
0.14845 | 0.244
0.15036 | 0.245
0.15229 | 0.246
0.15424 | 0.247
0.1562 | 0.248
0.15818 | 0.249
0.16018 | 0.25
0.1622 | 0.251
0.16423 | 0.252
0.16628 | 0.253
0.16835 | 0.254
0.17044 | 0.255
0.17254 | 0.256
0.17467 | 0.257
0.17681 | 0.258
0.17897 | 0.259
0.18115 | 0.26
0.18334 | 0.261
0.18556 | 0.262
0.18779 | 0.263
0.19004 | 0.264
0.19231 | 0.265
0.1946 | 0.266
0.19691 | 0.267
0.19924 | 0.268
0.20158 | 0.269
0.20395 | 0.27
0.20633 | 0.271
0.20874 | 0.272
0.21116 | 0.273
0.2136 | 0.274
0.21607 | 0.275
0.21855 | 0.276
0.22105 | 0.277
0.22357 | 0.278
0.22611 | 0.279
0.22868 | 0.28
0.23126 | 0.281
0.23386 | 0.282
0.23648 | 0.283
0.23913 | 0.284
0.24179 | 0.285
0.24448 | 0.286
0.24718 | 0.287
0.24991 | 0.288
0.25266 | 0.289
0.25542 | 0.29
0.25821 | 0.291
0.26103 | 0.292
0.26386 | 0.293
0.26671 | 0.294
0.26959 | 0.295
0.27248 | 0.296
0.2754 | 0.297
0.27834 | 0.298
0.2813 | 0.299
0.28429 | 0.3
0.28729 | 0.301
0.29032 | 0.302
0.29337 | 0.303
0.29644 | 0.304
0.29954 | 0.305
0.30266 | 0.306
0.3058 | 0.307
0.30896 | 0.308
0.31215 | 0.309
0.31536 | 0.31
0.31859 | 0.311
0.32184 | 0.312
0.32512 | 0.313
0.32842 | 0.314
0.33175 | 0.315
0.3351 | 0.316
0.33847 | 0.317
0.34187 | 0.318
0.34529 | 0.319
0.34873 | 0.32
0.3522 | 0.321
0.35569 | 0.322
0.35921 | 0.323
0.36275 | 0.324
0.36632 | 0.325
0.36991 | 0.326
0.37352 | 0.327
0.37716 | 0.328
0.38082 | 0.329
0.38451 | 0.33
0.38823 | 0.331
0.39197 | 0.332
0.39573 | 0.333
0.39952 | 0.334
0.40334 | 0.335
0.40718 | 0.336
0.41104 | 0.337
0.41493 | 0.338
0.41885 | 0.339
0.4228 | 0.34
0.42677 | 0.341
0.43076 | 0.342
0.43479 | 0.343
0.43884 | 0.344
0.44291 | 0.345
0.44701 | 0.346
0.45114 | 0.347
0.4553 | 0.348
0.45948 | 0.349
0.46369 | 0.35
0.46793 | 0.351
0.47219 | 0.352
0.47648 | 0.353
0.4808 | 0.354
0.48514 | 0.355
0.48952 | 0.356
0.49392 | 0.357
0.49835 | 0.358
0.50281 | 0.359
0.50729 | 0.36
0.5118 | 0.361
0.51635 | 0.362
0.52092 | 0.363
0.52551 | 0.364
0.53014 | 0.365
0.5348 | 0.366
0.53948 | 0.367
0.5442 | 0.368
0.54894 | 0.369
0.55371 | 0.37
0.55851 | 0.371
0.56334 | 0.372
0.5682 | 0.373
0.57309 | 0.374
0.57801 | 0.375
0.58296 | 0.376
0.58794 | 0.377
0.59294 | 0.378
0.59798 | 0.379
0.60305 | 0.38
0.60815 | 0.381
0.61328 | 0.382
0.61844 | 0.383
0.62363 | 0.384
0.62885 | 0.385
0.63411 | 0.386
0.63939 | 0.387
0.64471 | 0.388
0.65005 | 0.389
0.65543 | 0.39
0.66084 | 0.391
0.66628 | 0.392
0.67175 | 0.393
0.67725 | 0.394
0.68279 | 0.395
0.68836 | 0.396
0.69396 | 0.397
0.69959 | 0.398
0.70525 | 0.399
0.71095 | 0.4
0.71668 | 0.401
0.72244 | 0.402
0.72823 | 0.403
0.73406 | 0.404
0.73992 | 0.405
0.74582 | 0.406
0.75174 | 0.407
0.7577 | 0.408
0.7637 | 0.409
0.76973 | 0.41
0.77579 | 0.411
0.78188 | 0.412
0.78801 | 0.413
0.79417 | 0.414
0.80037 | 0.415
0.8066 | 0.416
0.81287 | 0.417
0.81917 | 0.418
0.82551 | 0.419
0.83188 | 0.42
0.83828 | 0.421
0.84472 | 0.422
0.85119 | 0.423
0.85771 | 0.424
0.86425 | 0.425
0.87083 | 0.426
0.87745 | 0.427
0.8841 | 0.428
0.89079 | 0.429
0.89751 | 0.43
0.90427 | 0.431
0.91107 | 0.432
0.9179 | 0.433
0.92477 | 0.434
0.93168 | 0.435
0.93862 | 0.436
0.9456 | 0.437
0.95261 | 0.438
0.95967 | 0.439
0.96676 | 0.44
0.97388 | 0.441
0.98105 | 0.442
0.98825 | 0.443
0.99549 | 0.444
1.0028 | 0.445
1.0101 | 0.446
1.0174 | 0.447
1.0248 | 0.448
1.0323 | 0.449
1.0397 | 0.45
1.0472 | 0.451
1.0548 | 0.452
1.0624 | 0.453
1.07 | 0.454
1.0777 | 0.455
1.0854 | 0.456
1.0931 | 0.457
1.1009 | 0.458
1.1087 | 0.459
1.1166 | 0.46
1.1244 | 0.461
1.1324 | 0.462
1.1404 | 0.463
1.1484 | 0.464
1.1564 | 0.465
1.1645 | 0.466
1.1727 | 0.467
1.1809 | 0.468
1.1891 | 0.469
1.1973 | 0.47
1.2056 | 0.471
1.214 | 0.472
1.2224 | 0.473
1.2308 | 0.474
1.2393 | 0.475
1.2478 | 0.476
1.2563 | 0.477
1.2649 | 0.478
1.2736 | 0.479
1.2822 | 0.48
1.291 | 0.481
1.2997 | 0.482
1.3085 | 0.483
1.3174 | 0.484
1.3263 | 0.485
1.3352 | 0.486
1.3442 | 0.487
1.3532 | 0.488
1.3623 | 0.489
1.3714 | 0.49
1.3805 | 0.491
1.3897 | 0.492
1.3989 | 0.493
1.4082 | 0.494
1.4176 | 0.495
1.4269 | 0.496
1.4363 | 0.497
1.4458 | 0.498
1.4553 | 0.499
1.4648 | 0.5
1.4744 | 0.501
1.4841 | 0.502
1.4938 | 0.503
1.5035 | 0.504
1.5133 | 0.505
1.5231 | 0.506
1.5329 | 0.507
1.5429 | 0.508
1.5528 | 0.509
1.5628 | 0.51
1.5729 | 0.511
1.583 | 0.512
1.5931 | 0.513
1.6033 | 0.514
1.6135 | 0.515
1.6238 | 0.516
1.6341 | 0.517
1.6445 | 0.518
1.6549 | 0.519
1.6654 | 0.52
1.6759 | 0.521
1.6865 | 0.522
1.6971 | 0.523
1.7078 | 0.524
1.7185 | 0.525
1.7292 | 0.526
1.74 | 0.527
1.7509 | 0.528
1.7618 | 0.529
1.7728 | 0.53
1.7838 | 0.531
1.7948 | 0.532
1.8059 | 0.533
1.8171 | 0.534
1.8283 | 0.535
1.8395 | 0.536
1.8508 | 0.537
1.8622 | 0.538
1.8736 | 0.539
1.885 | 0.54
1.8965 | 0.541
1.9081 | 0.542
1.9197 | 0.543
1.9313 | 0.544
1.943 | 0.545
1.9548 | 0.546
1.9666 | 0.547
1.9784 | 0.548
1.9903 | 0.549
2.0023 | 0.55
2.0143 | 0.551
2.0264 | 0.552
2.0385 | 0.553
2.0507 | 0.554
2.0629 | 0.555
2.0752 | 0.556
2.0875 | 0.557
2.0999 | 0.558
2.1123 | 0.559
2.1248 | 0.56
2.1373 | 0.561
2.1499 | 0.562
2.1625 | 0.563
2.1752 | 0.564
2.188 | 0.565
2.2008 | 0.566
2.2137 | 0.567
2.2266 | 0.568
2.2395 | 0.569
2.2526 | 0.57
2.2656 | 0.571
2.2788 | 0.572
2.292 | 0.573
2.3052 | 0.574
2.3185 | 0.575
2.3319 | 0.576
2.3453 | 0.577
2.3587 | 0.578
2.3722 | 0.579
2.3858 | 0.58
2.3995 | 0.581
2.4131 | 0.582
2.4269 | 0.583
2.4407 | 0.584
2.4546 | 0.585
2.4685 | 0.586
2.4824 | 0.587
2.4965 | 0.588
2.5106 | 0.589
2.5247 | 0.59
2.5389 | 0.591
2.5532 | 0.592
2.5675 | 0.593
2.5819 | 0.594
2.5963 | 0.595
2.6108 | 0.596
2.6253 | 0.597
2.64 | 0.598
2.6546 | 0.599
2.6694 | 0.6
2.6841 | 0.601
2.699 | 0.602
2.7139 | 0.603
2.7289 | 0.604
2.7439 | 0.605
2.759 | 0.606
2.7741 | 0.607
2.7893 | 0.608
2.8046 | 0.609
2.8199 | 0.61
2.8353 | 0.611
2.8508 | 0.612
2.8663 | 0.613
2.8818 | 0.614
2.8975 | 0.615
2.9132 | 0.616
2.9289 | 0.617
2.9447 | 0.618
2.9606 | 0.619
2.9766 | 0.62
2.9926 | 0.621
3.0086 | 0.622
3.0248 | 0.623
3.041 | 0.624
3.0572 | 0.625
3.0735 | 0.626
3.0899 | 0.627
3.1064 | 0.628
3.1229 | 0.629
3.1395 | 0.63
3.1561 | 0.631
3.1728 | 0.632
3.1896 | 0.633
3.2064 | 0.634
3.2233 | 0.635
3.2402 | 0.636
3.2573 | 0.637
3.2743 | 0.638
3.2915 | 0.639
3.3087 | 0.64
3.326 | 0.641
3.3434 | 0.642
3.3608 | 0.643
3.3783 | 0.644
3.3958 | 0.645
3.4134 | 0.646
3.4311 | 0.647
3.4488 | 0.648
3.4667 | 0.649
3.4845 | 0.65
3.5025 | 0.651
3.5205 | 0.652
3.5386 | 0.653
3.5567 | 0.654
3.575 | 0.655
3.5933 | 0.656
3.6116 | 0.657
3.63 | 0.658
3.6485 | 0.659
3.6671 | 0.66
3.6857 | 0.661
3.7044 | 0.662
3.7232 | 0.663
3.742 | 0.664
3.7609 | 0.665
3.7799 | 0.666
3.7989 | 0.667
3.8181 | 0.668
3.8373 | 0.669
3.8565 | 0.67
3.8758 | 0.671
3.8952 | 0.672
3.9147 | 0.673
3.9342 | 0.674
3.9539 | 0.675
3.9735 | 0.676
3.9933 | 0.677
4.0131 | 0.678
4.033 | 0.679
4.053 | 0.68
4.073 | 0.681
4.0931 | 0.682
4.1133 | 0.683
4.1336 | 0.684
4.1539 | 0.685
4.1743 | 0.686
4.1948 | 0.687
4.2153 | 0.688
4.236 | 0.689
4.2567 | 0.69
4.2774 | 0.691
4.2983 | 0.692
4.3192 | 0.693
4.3402 | 0.694
4.3613 | 0.695
4.3824 | 0.696
4.4036 | 0.697
4.4249 | 0.698
4.4463 | 0.699
4.4678 | 0.7
4.4893 | 0.701
4.5109 | 0.702
4.5325 | 0.703
4.5543 | 0.704
4.5761 | 0.705
4.598 | 0.706
4.62 | 0.707
4.6421 | 0.708
4.6642 | 0.709
4.6864 | 0.71
4.7087 | 0.711
4.7311 | 0.712
4.7535 | 0.713
4.776 | 0.714
4.7986 | 0.715
4.8213 | 0.716
4.844 | 0.717
4.8669 | 0.718
4.8898 | 0.719
4.9128 | 0.72
4.9359 | 0.721
4.959 | 0.722
4.9822 | 0.723
5.0056 | 0.724
5.0289 | 0.725
5.0524 | 0.726
5.076 | 0.727
5.0996 | 0.728
5.1233 | 0.729
5.1471 | 0.73
5.171 | 0.731
5.1949 | 0.732
5.219 | 0.733
5.2431 | 0.734
5.2673 | 0.735
5.2916 | 0.736
5.3159 | 0.737
5.3404 | 0.738
5.3649 | 0.739
5.3895 | 0.74
5.4142 | 0.741
5.439 | 0.742
5.4639 | 0.743
5.4888 | 0.744
5.5138 | 0.745
5.5389 | 0.746
5.5641 | 0.747
5.5894 | 0.748
5.6148 | 0.749
5.6402 | 0.75
5.6658 | 0.751
5.6914 | 0.752
5.7171 | 0.753
5.7429 | 0.754
5.7687 | 0.755
5.7947 | 0.756
5.8207 | 0.757
5.8469 | 0.758
5.8731 | 0.759
5.8994 | 0.76
5.9258 | 0.761
5.9523 | 0.762
5.9788 | 0.763
6.0055 | 0.764
6.0322 | 0.765
6.0591 | 0.766
6.086 | 0.767
6.113 | 0.768
6.1401 | 0.769
6.1672 | 0.77
6.1945 | 0.771
6.2219 | 0.772
6.2493 | 0.773
6.2768 | 0.774
6.3045 | 0.775
6.3322 | 0.776
6.36 | 0.777
6.3879 | 0.778
6.4159 | 0.779
6.4439 | 0.78
6.4721 | 0.781
6.5003 | 0.782
6.5287 | 0.783
6.5571 | 0.784
6.5857 | 0.785
6.6143 | 0.786
6.643 | 0.787
6.6718 | 0.788
6.7007 | 0.789
6.7297 | 0.79
6.7587 | 0.791
6.7879 | 0.792
6.8172 | 0.793
6.8465 | 0.794
6.876 | 0.795
6.9055 | 0.796
6.9352 | 0.797
6.9649 | 0.798
6.9947 | 0.799
7.0246 | 0.8
7.0547 | 0.801
7.0848 | 0.802
7.115 | 0.803
7.1453 | 0.804
7.1757 | 0.805
7.2061 | 0.806
7.2367 | 0.807
7.2674 | 0.808
7.2982 | 0.809
7.3291 | 0.81
7.36 | 0.811
7.3911 | 0.812
7.4222 | 0.813
7.4535 | 0.814
7.4849 | 0.815
7.5163 | 0.816
7.5479 | 0.817
7.5795 | 0.818
7.6113 | 0.819
7.6431 | 0.82
7.6751 | 0.821
7.7071 | 0.822
7.7392 | 0.823
7.7715 | 0.824
7.8038 | 0.825
7.8363 | 0.826
7.8688 | 0.827
7.9014 | 0.828
7.9342 | 0.829
7.967 | 0.83
7.9999 | 0.831
8.033 | 0.832
8.0661 | 0.833
8.0994 | 0.834
8.1327 | 0.835
8.1662 | 0.836
8.1997 | 0.837
8.2333 | 0.838
8.2671 | 0.839
8.3009 | 0.84
8.3349 | 0.841
8.369 | 0.842
8.4031 | 0.843
8.4374 | 0.844
8.4717 | 0.845
8.5062 | 0.846
8.5408 | 0.847
8.5755 | 0.848
8.6103 | 0.849
8.6451 | 0.85
8.6801 | 0.851
8.7152 | 0.852
8.7504 | 0.853
8.7857 | 0.854
8.8212 | 0.855
8.8567 | 0.856
8.8923 | 0.857
8.928 | 0.858
8.9639 | 0.859
8.9998 | 0.86
9.0359 | 0.861
9.072 | 0.862
9.1083 | 0.863
9.1446 | 0.864
9.1811 | 0.865
9.2177 | 0.866
9.2544 | 0.867
9.2912 | 0.868
9.3281 | 0.869
9.3651 | 0.87
9.4023 | 0.871
9.4395 | 0.872
9.4769 | 0.873
9.5143 | 0.874
9.5519 | 0.875
9.5896 | 0.876
9.6273 | 0.877
9.6652 | 0.878
9.7033 | 0.879
9.7414 | 0.88
9.7796 | 0.881
9.8179 | 0.882
9.8564 | 0.883
9.895 | 0.884
9.9336 | 0.885
9.9724 | 0.886
10.0113 | 0.887
10.0503 | 0.888
10.0895 | 0.889
10.1287 | 0.89
10.1681 | 0.891
10.2075 | 0.892
10.2471 | 0.893
10.2868 | 0.894
10.3266 | 0.895
10.3665 | 0.896
10.4066 | 0.897
10.4467 | 0.898
10.487 | 0.899
10.5274 | 0.9
10.5679 | 0.901
10.6085 | 0.902
10.6492 | 0.903
10.6901 | 0.904
10.731 | 0.905
10.7721 | 0.906
10.8133 | 0.907
10.8546 | 0.908
10.8961 | 0.909
10.9376 | 0.91
10.9793 | 0.911
11.0211 | 0.912
11.063 | 0.913
11.105 | 0.914
11.1471 | 0.915
11.1894 | 0.916
11.2318 | 0.917
11.2743 | 0.918
11.3169 | 0.919
11.3596 | 0.92
11.4025 | 0.921
11.4454 | 0.922
11.4885 | 0.923
11.5318 | 0.924
11.5751 | 0.925
11.6186 | 0.926
11.6621 | 0.927
11.7058 | 0.928
11.7497 | 0.929
11.7936 | 0.93
11.8377 | 0.931
11.8819 | 0.932
11.9262 | 0.933
11.9706 | 0.934
12.0152 | 0.935
12.0599 | 0.936
12.1047 | 0.937
12.1496 | 0.938
12.1947 | 0.939
12.2399 | 0.94
12.2852 | 0.941
12.3306 | 0.942
12.3762 | 0.943
12.4218 | 0.944
12.4676 | 0.945
12.5136 | 0.946
12.5596 | 0.947
12.6058 | 0.948
12.6521 | 0.949
12.6986 | 0.95
12.7451 | 0.951
12.7918 | 0.952
12.8386 | 0.953
12.8856 | 0.954
12.9327 | 0.955
12.9799 | 0.956
13.0272 | 0.957
13.0747 | 0.958
13.1223 | 0.959
13.17 | 0.96
13.2178 | 0.961
13.2658 | 0.962
13.3139 | 0.963
13.3622 | 0.964
13.4105 | 0.965
13.459 | 0.966
13.5077 | 0.967
13.5564 | 0.968
13.6053 | 0.969
13.6543 | 0.97
13.7035 | 0.971
13.7528 | 0.972
13.8022 | 0.973
13.8518 | 0.974
13.9015 | 0.975
13.9513 | 0.976
14.0012 | 0.977
14.0513 | 0.978
14.1015 | 0.979
14.1519 | 0.98
14.2024 | 0.981
14.253 | 0.982
14.3038 | 0.983
14.3546 | 0.984
14.4057 | 0.985
14.4568 | 0.986
14.5081 | 0.987
14.5596 | 0.988
14.6111 | 0.989
14.6629 | 0.99
14.7147 | 0.991
14.7667 | 0.992
14.8188 | 0.993
14.8711 | 0.994
14.9235 | 0.995
14.976 | 0.996
15.0287 | 0.997
15.0815 | 0.998
15.1344 | 0.999
15.1875 | 1
15.2407 | 1.001
15.2941 | 1.002
15.3476 | 1.003
15.4012 | 1.004
15.455 | 1.005
15.509 | 1.006
15.563 | 1.007
15.6172 | 1.008
15.6716 | 1.009
15.7261 | 1.01
15.7807 | 1.011
15.8355 | 1.012
15.8904 | 1.013
15.9454 | 1.014
16.0006 | 1.015
16.056 | 1.016
16.1115 | 1.017
16.1671 | 1.018
16.2229 | 1.019
16.2788 | 1.02
16.3349 | 1.021
16.3911 | 1.022
16.4474 | 1.023
16.5039 | 1.024
16.5606 | 1.025
16.6174 | 1.026
16.6743 | 1.027
16.7314 | 1.028
16.7886 | 1.029
16.846 | 1.03
16.9035 | 1.031
16.9612 | 1.032
17.019 | 1.033
17.0769 | 1.034
17.135 | 1.035
17.1933 | 1.036
17.2517 | 1.037
17.3103 | 1.038
17.369 | 1.039
17.4278 | 1.04
17.4868 | 1.041
17.546 | 1.042
17.6053 | 1.043
17.6647 | 1.044
17.7243 | 1.045
17.7841 | 1.046
17.844 | 1.047
17.9041 | 1.048
17.9643 | 1.049
18.0246 | 1.05
18.0851 | 1.051
18.1458 | 1.052
18.2066 | 1.053
18.2676 | 1.054
18.3287 | 1.055
18.39 | 1.056
18.4514 | 1.057
18.513 | 1.058
18.5747 | 1.059
18.6366 | 1.06
18.6987 | 1.061
18.7609 | 1.062
18.8232 | 1.063
18.8857 | 1.064
18.9484 | 1.065
19.0112 | 1.066
19.0742 | 1.067
19.1374 | 1.068
19.2006 | 1.069
19.2641 | 1.07
19.3277 | 1.071
19.3915 | 1.072
19.4554 | 1.073
19.5195 | 1.074
19.5837 | 1.075
19.6481 | 1.076
19.7127 | 1.077
19.7774 | 1.078
19.8423 | 1.079
19.9073 | 1.08
19.9725 | 1.081
20.0379 | 1.082
20.1034 | 1.083
20.1691 | 1.084
20.2349 | 1.085
20.3009 | 1.086
20.3671 | 1.087
20.4334 | 1.088
20.4999 | 1.089
20.5665 | 1.09
20.6334 | 1.091
20.7003 | 1.092
20.7675 | 1.093
20.8348 | 1.094
20.9022 | 1.095
20.9699 | 1.096
21.0377 | 1.097
21.1056 | 1.098
21.1738 | 1.099
21.242 | 1.1
21.3105 | 1.101
21.3791 | 1.102
21.4479 | 1.103
21.5169 | 1.104
21.586 | 1.105
21.6553 | 1.106
21.7247 | 1.107
21.7944 | 1.108
21.8642 | 1.109
21.9341 | 1.11
22.0042 | 1.111
22.0745 | 1.112
22.145 | 1.113
22.2156 | 1.114
22.2865 | 1.115
22.3574 | 1.116
22.4286 | 1.117
22.4999 | 1.118
22.5714 | 1.119
22.643 | 1.12
22.7149 | 1.121
22.7869 | 1.122
22.859 | 1.123
22.9314 | 1.124
23.0039 | 1.125
23.0766 | 1.126
23.1494 | 1.127
23.2225 | 1.128
23.2957 | 1.129
23.3691 | 1.13
23.4426 | 1.131
23.5163 | 1.132
23.5903 | 1.133
23.6643 | 1.134
23.7386 | 1.135
23.813 | 1.136
23.8876 | 1.137
23.9624 | 1.138
24.0374 | 1.139
24.1125 | 1.14
24.1878 | 1.141
24.2633 | 1.142
24.339 | 1.143
24.4148 | 1.144
24.4908 | 1.145
24.567 | 1.146
24.6434 | 1.147
24.72 | 1.148
24.7967 | 1.149
24.8736 | 1.15
24.9507 | 1.151
25.028 | 1.152
25.1055 | 1.153
25.1831 | 1.154
25.2609 | 1.155
25.3389 | 1.156
25.4171 | 1.157
25.4955 | 1.158
25.574 | 1.159
25.6528 | 1.16
25.7317 | 1.161
25.8108 | 1.162
25.89 | 1.163
25.9695 | 1.164
26.0491 | 1.165
26.129 | 1.166
26.209 | 1.167
26.2892 | 1.168
26.3696 | 1.169
26.4502 | 1.17
26.5309 | 1.171
26.6119 | 1.172
26.693 | 1.173
26.7743 | 1.174
26.8558 | 1.175
26.9375 | 1.176
27.0194 | 1.177
27.1014 | 1.178
27.1837 | 1.179
27.2661 | 1.18
27.3488 | 1.181
27.4316 | 1.182
27.5146 | 1.183
27.5978 | 1.184
27.6812 | 1.185
27.7647 | 1.186
27.8485 | 1.187
27.9325 | 1.188
28.0166 | 1.189
28.101 | 1.19
28.1855 | 1.191
28.2702 | 1.192
28.3552 | 1.193
28.4403 | 1.194
28.5256 | 1.195
28.6111 | 1.196
28.6968 | 1.197
28.7826 | 1.198
28.8687 | 1.199
28.955 | 1.2
29.0415 | 1.201
29.1281 | 1.202
29.215 | 1.203
29.302 | 1.204
29.3893 | 1.205
29.4767 | 1.206
29.5644 | 1.207
29.6522 | 1.208
29.7403 | 1.209
29.8285 | 1.21
29.9169 | 1.211
30.0056 | 1.212
30.0944 | 1.213
30.1834 | 1.214
30.2727 | 1.215
30.3621 | 1.216
30.4517 | 1.217
30.5415 | 1.218
30.6316 | 1.219
30.7218 | 1.22
30.8122 | 1.221
30.9029 | 1.222
30.9937 | 1.223
31.0847 | 1.224
31.176 | 1.225
31.2674 | 1.226
31.359 | 1.227
31.4509 | 1.228
31.5429 | 1.229
31.6352 | 1.23
31.7277 | 1.231
31.8203 | 1.232
31.9132 | 1.233
32.0063 | 1.234
32.0995 | 1.235
32.193 | 1.236
32.2867 | 1.237
32.3806 | 1.238
32.4747 | 1.239
32.569 | 1.24
32.6635 | 1.241
32.7583 | 1.242
32.8532 | 1.243
32.9483 | 1.244
33.0437 | 1.245
33.1392 | 1.246
33.235 | 1.247
33.331 | 1.248
33.4272 | 1.249
33.5236 | 1.25
33.6202 | 1.251
33.717 | 1.252
33.814 | 1.253
33.9113 | 1.254
34.0087 | 1.255
34.1064 | 1.256
34.2043 | 1.257
34.3023 | 1.258
34.4006 | 1.259
34.4992 | 1.26
34.5979 | 1.261
34.6968 | 1.262
34.796 | 1.263
34.8954 | 1.264
34.995 | 1.265
35.0948 | 1.266
35.1948 | 1.267
35.295 | 1.268
35.3955 | 1.269
35.4961 | 1.27
35.597 | 1.271
35.6981 | 1.272
35.7994 | 1.273
35.901 | 1.274
36.0027 | 1.275
36.1047 | 1.276
36.2069 | 1.277
36.3093 | 1.278
36.412 | 1.279
36.5148 | 1.28
36.6179 | 1.281
36.7212 | 1.282
36.8247 | 1.283
36.9284 | 1.284
37.0324 | 1.285
37.1366 | 1.286
37.241 | 1.287
37.3456 | 1.288
37.4505 | 1.289
37.5555 | 1.29
37.6608 | 1.291
37.7663 | 1.292
37.8721 | 1.293
37.9781 | 1.294
38.0842 | 1.295
38.1907 | 1.296
38.2973 | 1.297
38.4042 | 1.298
38.5113 | 1.299
38.6186 | 1.3
38.7262 | 1.301
38.8339 | 1.302
38.9419 | 1.303
39.0502 | 1.304
39.1586 | 1.305
39.2673 | 1.306
39.3762 | 1.307
39.4854 | 1.308
39.5948 | 1.309
39.7044 | 1.31
39.8142 | 1.311
39.9243 | 1.312
40.0346 | 1.313
40.1451 | 1.314
40.2559 | 1.315
40.3669 | 1.316
40.4781 | 1.317
40.5896 | 1.318
40.7013 | 1.319
40.8132 | 1.32
40.9254 | 1.321
41.0378 | 1.322
41.1504 | 1.323
41.2632 | 1.324
41.3763 | 1.325
41.4897 | 1.326
41.6033 | 1.327
41.7171 | 1.328
41.8311 | 1.329
41.9454 | 1.33
42.0599 | 1.331
42.1747 | 1.332
42.2897 | 1.333
42.4049 | 1.334
42.5204 | 1.335
42.6361 | 1.336
42.752 | 1.337
42.8682 | 1.338
42.9846 | 1.339
43.1013 | 1.34
43.2182 | 1.341
43.3354 | 1.342
43.4528 | 1.343
43.5704 | 1.344
43.6883 | 1.345
43.8064 | 1.346
43.9248 | 1.347
44.0434 | 1.348
44.1622 | 1.349
44.2813 | 1.35
44.4006 | 1.351
44.5202 | 1.352
44.64 | 1.353
44.7601 | 1.354
44.8804 | 1.355
45.001 | 1.356
45.1218 | 1.357
45.2429 | 1.358
45.3642 | 1.359
45.4857 | 1.36
45.6075 | 1.361
45.7296 | 1.362
45.8519 | 1.363
45.9744 | 1.364
46.0972 | 1.365
46.2202 | 1.366
46.3435 | 1.367
46.4671 | 1.368
46.5909 | 1.369
46.7149 | 1.37
46.8392 | 1.371
46.9638 | 1.372
47.0886 | 1.373
47.2136 | 1.374
47.3389 | 1.375
47.4645 | 1.376
47.5903 | 1.377
47.7164 | 1.378
47.8427 | 1.379
47.9692 | 1.38
48.0961 | 1.381
48.2232 | 1.382
48.3505 | 1.383
48.4781 | 1.384
48.606 | 1.385
48.7341 | 1.386
48.8624 | 1.387
48.9911 | 1.388
49.1199 | 1.389
49.2491 | 1.39
49.3785 | 1.391
49.5081 | 1.392
49.6381 | 1.393
49.7682 | 1.394
49.8987 | 1.395
50.0294 | 1.396
50.1603 | 1.397
50.2915 | 1.398
50.423 | 1.399
50.5548 | 1.4
50.6868 | 1.401
50.819 | 1.402
50.9516 | 1.403
51.0844 | 1.404
51.2174 | 1.405
51.3508 | 1.406
51.4843 | 1.407
51.6182 | 1.408
51.7523 | 1.409
51.8867 | 1.41
52.0213 | 1.411
52.1563 | 1.412
52.2914 | 1.413
52.4269 | 1.414
52.5626 | 1.415
52.6986 | 1.416
52.8348 | 1.417
52.9714 | 1.418
53.1081 | 1.419
53.2452 | 1.42
53.3825 | 1.421
53.5201 | 1.422
53.658 | 1.423
53.7961 | 1.424
53.9346 | 1.425
54.0732 | 1.426
54.2122 | 1.427
54.3514 | 1.428
54.4909 | 1.429
54.6307 | 1.43
54.7707 | 1.431
54.9111 | 1.432
55.0517 | 1.433
55.1925 | 1.434
55.3337 | 1.435
55.4751 | 1.436
55.6168 | 1.437
55.7588 | 1.438
55.901 | 1.439
56.0435 | 1.44
56.1863 | 1.441
56.3294 | 1.442
56.4728 | 1.443
56.6164 | 1.444
56.7603 | 1.445
56.9045 | 1.446
57.049 | 1.447
57.1937 | 1.448
57.3388 | 1.449
57.4841 | 1.45
57.6297 | 1.451
57.7756 | 1.452
57.9217 | 1.453
58.0682 | 1.454
58.2149 | 1.455
58.3619 | 1.456
58.5092 | 1.457
58.6568 | 1.458
58.8046 | 1.459
58.9528 | 1.46
59.1012 | 1.461
59.2499 | 1.462
59.3989 | 1.463
59.5482 | 1.464
59.6978 | 1.465
59.8476 | 1.466
59.9978 | 1.467
60.1482 | 1.468
60.2989 | 1.469
60.45 | 1.47
60.6013 | 1.471
60.7528 | 1.472
60.9047 | 1.473
61.0569 | 1.474
61.2094 | 1.475
61.3621 | 1.476
61.5151 | 1.477
61.6685 | 1.478
61.8221 | 1.479
61.976 | 1.48
62.1302 | 1.481
62.2847 | 1.482
62.4395 | 1.483
62.5946 | 1.484
62.75 | 1.485
62.9057 | 1.486
63.0617 | 1.487
63.2179 | 1.488
63.3745 | 1.489
63.5314 | 1.49
63.6885 | 1.491
63.846 | 1.492
64.0038 | 1.493
64.1618 | 1.494
64.3202 | 1.495
64.4788 | 1.496
64.6378 | 1.497
64.797 | 1.498
64.9566 | 1.499
65.1164 | 1.5
65.2766 | 1.501
65.437 | 1.502
65.5978 | 1.503
65.7588 | 1.504
65.9202 | 1.505
66.0818 | 1.506
66.2438 | 1.507
66.4061 | 1.508
66.5686 | 1.509
66.7315 | 1.51
66.8947 | 1.511
67.0582 | 1.512
67.222 | 1.513
67.3861 | 1.514
67.5505 | 1.515
67.7152 | 1.516
67.8802 | 1.517
68.0455 | 1.518
68.2112 | 1.519
68.3771 | 1.52
68.5434 | 1.521
68.7099 | 1.522
68.8768 | 1.523
69.044 | 1.524
69.2115 | 1.525
69.3793 | 1.526
69.5474 | 1.527
69.7158 | 1.528
69.8845 | 1.529
70.0536 | 1.53
70.223 | 1.531
70.3926 | 1.532
70.5626 | 1.533
70.7329 | 1.534
70.9035 | 1.535
71.0745 | 1.536
71.2457 | 1.537
71.4173 | 1.538
71.5892 | 1.539
71.7614 | 1.54
71.9339 | 1.541
72.1067 | 1.542
72.2799 | 1.543
72.4533 | 1.544
72.6271 | 1.545
72.8012 | 1.546
72.9757 | 1.547
73.1504 | 1.548
73.3255 | 1.549
73.5009 | 1.55
73.6766 | 1.551
73.8526 | 1.552
74.029 | 1.553
74.2056 | 1.554
74.3826 | 1.555
74.56 | 1.556
74.7376 | 1.557
74.9156 | 1.558
75.0939 | 1.559
75.2725 | 1.56
75.4514 | 1.561
75.6307 | 1.562
75.8103 | 1.563
75.9902 | 1.564
76.1705 | 1.565
76.3511 | 1.566
76.532 | 1.567
76.7132 | 1.568
76.8948 | 1.569
77.0767 | 1.57
77.2589 | 1.571
77.4415 | 1.572
77.6243 | 1.573
77.8076 | 1.574
77.9911 | 1.575
78.175 | 1.576
78.3592 | 1.577
78.5437 | 1.578
78.7286 | 1.579
78.9138 | 1.58
79.0994 | 1.581
79.2853 | 1.582
79.4715 | 1.583
79.658 | 1.584
79.8449 | 1.585
80.0321 | 1.586
80.2197 | 1.587
80.4076 | 1.588
80.5958 | 1.589
80.7844 | 1.59
80.9733 | 1.591
81.1626 | 1.592
81.3521 | 1.593
81.5421 | 1.594
81.7323 | 1.595
81.9229 | 1.596
82.1139 | 1.597
82.3052 | 1.598
82.4968 | 1.599
82.6888 | 1.6
82.8811 | 1.601
83.0738 | 1.602
83.2668 | 1.603
83.4601 | 1.604
83.6538 | 1.605
83.8478 | 1.606
84.0422 | 1.607
84.237 | 1.608
84.432 | 1.609
84.6274 | 1.61
84.8232 | 1.611
85.0193 | 1.612
85.2158 | 1.613
85.4126 | 1.614
85.6098 | 1.615
85.8073 | 1.616
86.0051 | 1.617
86.2033 | 1.618
86.4019 | 1.619
86.6008 | 1.62
86.8001 | 1.621
86.9997 | 1.622
87.1997 | 1.623
87.4 | 1.624
87.6007 | 1.625
87.8017 | 1.626
88.0031 | 1.627
88.2048 | 1.628
88.4069 | 1.629
88.6093 | 1.63
88.8121 | 1.631
89.0153 | 1.632
89.2188 | 1.633
89.4227 | 1.634
89.6269 | 1.635
89.8315 | 1.636
90.0364 | 1.637
90.2417 | 1.638
90.4474 | 1.639
90.6534 | 1.64
90.8598 | 1.641
91.0666 | 1.642
91.2737 | 1.643
91.4812 | 1.644
91.689 | 1.645
91.8972 | 1.646
92.1057 | 1.647
92.3147 | 1.648
92.5239 | 1.649
92.7336 | 1.65
92.9436 | 1.651
93.154 | 1.652
93.3647 | 1.653
93.5758 | 1.654
93.7873 | 1.655
93.9992 | 1.656
94.2114 | 1.657
94.424 | 1.658
94.6369 | 1.659
94.8502 | 1.66
95.0639 | 1.661
95.278 | 1.662
95.4924 | 1.663
95.7072 | 1.664
95.9224 | 1.665
96.1379 | 1.666
96.3538 | 1.667
96.5701 | 1.668
96.7868 | 1.669
97.0038 | 1.67
97.2212 | 1.671
97.439 | 1.672
97.6572 | 1.673
97.8757 | 1.674
98.0946 | 1.675
98.3139 | 1.676
98.5336 | 1.677
98.7536 | 1.678
98.974 | 1.679
99.1948 | 1.68
99.416 | 1.681
99.6376 | 1.682
99.8595 | 1.683
100.0818 | 1.684
100.3045 | 1.685
100.5276 | 1.686
100.751 | 1.687
100.9749 | 1.688
101.1991 | 1.689
101.4237 | 1.69
101.6487 | 1.691
101.8741 | 1.692
102.0998 | 1.693
102.326 | 1.694
102.5525 | 1.695
102.7794 | 1.696
103.0067 | 1.697
103.2344 | 1.698
103.4625 | 1.699
103.6909 | 1.7
103.9198 | 1.701
104.149 | 1.702
104.3786 | 1.703
104.6086 | 1.704
104.839 | 1.705
105.0698 | 1.706
105.301 | 1.707
105.5326 | 1.708
105.7646 | 1.709
105.9969 | 1.71
106.2297 | 1.711
106.4628 | 1.712
106.6964 | 1.713
106.9303 | 1.714
107.1646 | 1.715
107.3994 | 1.716
107.6345 | 1.717
107.87 | 1.718
108.1059 | 1.719
108.3422 | 1.72
108.5789 | 1.721
108.816 | 1.722
109.0536 | 1.723
109.2915 | 1.724
109.5298 | 1.725
109.7685 | 1.726
110.0076 | 1.727
110.2471 | 1.728
110.487 | 1.729
110.7273 | 1.73
110.968 | 1.731
111.2091 | 1.732
111.4506 | 1.733
111.6926 | 1.734
111.9349 | 1.735
112.1776 | 1.736
112.4207 | 1.737
112.6643 | 1.738
112.9082 | 1.739
113.1526 | 1.74
113.3974 | 1.741
113.6425 | 1.742
113.8881 | 1.743
114.1341 | 1.744
114.3805 | 1.745
114.6273 | 1.746
114.8745 | 1.747
115.1221 | 1.748
115.3702 | 1.749
115.6186 | 1.75
115.8675 | 1.751
116.1168 | 1.752
116.3664 | 1.753
116.6165 | 1.754
116.8671 | 1.755
117.118 | 1.756
117.3693 | 1.757
117.6211 | 1.758
117.8733 | 1.759
118.1259 | 1.76
118.3789 | 1.761
118.6323 | 1.762
118.8861 | 1.763
119.1404 | 1.764
119.3951 | 1.765
119.6502 | 1.766
119.9057 | 1.767
120.1617 | 1.768
120.418 | 1.769
120.6748 | 1.77
120.932 | 1.771
121.1896 | 1.772
121.4477 | 1.773
121.7062 | 1.774
121.9651 | 1.775
122.2244 | 1.776
122.4841 | 1.777
122.7443 | 1.778
123.0049 | 1.779
123.266 | 1.78
123.5274 | 1.781
123.7893 | 1.782
124.0516 | 1.783
124.3143 | 1.784
124.5775 | 1.785
124.8411 | 1.786
125.1051 | 1.787
125.3696 | 1.788
125.6345 | 1.789
125.8998 | 1.79
126.1656 | 1.791
126.4317 | 1.792
126.6984 | 1.793
126.9654 | 1.794
127.2329 | 1.795
127.5008 | 1.796
127.7692 | 1.797
128.038 | 1.798
128.3072 | 1.799
128.5769 | 1.8
128.847 | 1.801
129.1175 | 1.802
129.3885 | 1.803
129.6599 | 1.804
129.9317 | 1.805
130.204 | 1.806
130.4768 | 1.807
130.7499 | 1.808
131.0236 | 1.809
131.2976 | 1.81
131.5721 | 1.811
131.8471 | 1.812
132.1224 | 1.813
132.3983 | 1.814
132.6746 | 1.815
132.9513 | 1.816
133.2284 | 1.817
133.506 | 1.818
133.7841 | 1.819
134.0626 | 1.82
134.3416 | 1.821
134.621 | 1.822
134.9008 | 1.823
135.1811 | 1.824
135.4618 | 1.825
135.743 | 1.826
136.0247 | 1.827
136.3068 | 1.828
136.5893 | 1.829
136.8723 | 1.83
137.1558 | 1.831
137.4397 | 1.832
137.7241 | 1.833
138.0089 | 1.834
138.2941 | 1.835
138.5799 | 1.836
138.866 | 1.837
139.1527 | 1.838
139.4398 | 1.839
139.7273 | 1.84
140.0153 | 1.841
140.3038 | 1.842
140.5927 | 1.843
140.8821 | 1.844
141.1719 | 1.845
141.4622 | 1.846
141.753 | 1.847
142.0442 | 1.848
142.3359 | 1.849
142.6281 | 1.85
142.9207 | 1.851
143.2138 | 1.852
143.5073 | 1.853
143.8013 | 1.854
144.0958 | 1.855
144.3907 | 1.856
144.6861 | 1.857
144.982 | 1.858
145.2783 | 1.859
145.5751 | 1.86
145.8724 | 1.861
146.1702 | 1.862
146.4684 | 1.863
146.7671 | 1.864
147.0662 | 1.865
147.3658 | 1.866
147.6659 | 1.867
147.9665 | 1.868
148.2675 | 1.869
148.569 | 1.87
148.871 | 1.871
149.1735 | 1.872
149.4764 | 1.873
149.7798 | 1.874
150.0837 | 1.875
150.3881 | 1.876
150.6929 | 1.877
150.9982 | 1.878
151.304 | 1.879
151.6103 | 1.88
151.9171 | 1.881
152.2243 | 1.882
152.532 | 1.883
152.8402 | 1.884
153.1489 | 1.885
153.458 | 1.886
153.7677 | 1.887
154.0778 | 1.888
154.3884 | 1.889
154.6995 | 1.89
155.0111 | 1.891
155.3231 | 1.892
155.6357 | 1.893
155.9487 | 1.894
156.2622 | 1.895
156.5762 | 1.896
156.8907 | 1.897
157.2057 | 1.898
157.5212 | 1.899
157.8371 | 1.9
158.1536 | 1.901
158.4705 | 1.902
158.7879 | 1.903
159.1059 | 1.904
159.4243 | 1.905
159.7432 | 1.906
160.0626 | 1.907
160.3825 | 1.908
160.7029 | 1.909
161.0237 | 1.91
161.3451 | 1.911
161.667 | 1.912
161.9894 | 1.913
162.3122 | 1.914
162.6356 | 1.915
162.9595 | 1.916
163.2838 | 1.917
163.6087 | 1.918
163.934 | 1.919
164.2599 | 1.92
164.5863 | 1.921
164.9131 | 1.922
165.2405 | 1.923
165.5684 | 1.924
165.8967 | 1.925
166.2256 | 1.926
166.555 | 1.927
166.8849 | 1.928
167.2153 | 1.929
167.5462 | 1.93
167.8776 | 1.931
168.2095 | 1.932
168.5419 | 1.933
168.8748 | 1.934
169.2083 | 1.935
169.5422 | 1.936
169.8766 | 1.937
170.2116 | 1.938
170.5471 | 1.939
170.8831 | 1.94
171.2196 | 1.941
171.5566 | 1.942
171.8941 | 1.943
172.2321 | 1.944
172.5707 | 1.945
172.9098 | 1.946
173.2494 | 1.947
173.5895 | 1.948
173.9301 | 1.949
174.2712 | 1.95
174.6129 | 1.951
174.955 | 1.952
175.2977 | 1.953
175.6409 | 1.954
175.9846 | 1.955
176.3289 | 1.956
176.6737 | 1.957
177.019 | 1.958
177.3648 | 1.959
177.7111 | 1.96
178.058 | 1.961
178.4054 | 1.962
178.7533 | 1.963
179.1017 | 1.964
179.4507 | 1.965
179.8001 | 1.966
180.1502 | 1.967
180.5007 | 1.968
180.8518 | 1.969
181.2034 | 1.97
181.5555 | 1.971
181.9082 | 1.972
182.2613 | 1.973
182.6151 | 1.974
182.9693 | 1.975
183.3241 | 1.976
183.6794 | 1.977
184.0353 | 1.978
184.3916 | 1.979
184.7486 | 1.98
185.106 | 1.981
185.464 | 1.982
185.8225 | 1.983
186.1816 | 1.984
186.5412 | 1.985
186.9013 | 1.986
187.262 | 1.987
187.6232 | 1.988
187.9849 | 1.989
188.3472 | 1.99
188.7101 | 1.991
189.0734 | 1.992
189.4374 | 1.993
189.8018 | 1.994
190.1668 | 1.995
190.5324 | 1.996
190.8985 | 1.997
191.2651 | 1.998
191.6323 | 1.999
192 | 2
192.3683 | 2.001
192.7371 | 2.002
193.1065 | 2.003
193.4764 | 2.004
193.8468 | 2.005
194.2179 | 2.006
194.5894 | 2.007
194.9615 | 2.008
195.3342 | 2.009
195.7074 | 2.01
196.0812 | 2.011
196.4555 | 2.012
196.8304 | 2.013
197.2058 | 2.014
197.5818 | 2.015
197.9584 | 2.016
198.3355 | 2.017
198.7131 | 2.018
199.0913 | 2.019
199.4701 | 2.02
199.8494 | 2.021
200.2293 | 2.022
200.6098 | 2.023
200.9908 | 2.024
201.3724 | 2.025
201.7545 | 2.026
202.1372 | 2.027
202.5205 | 2.028
202.9043 | 2.029
203.2887 | 2.03
203.6736 | 2.031
204.0591 | 2.032
204.4452 | 2.033
204.8318 | 2.034
205.2191 | 2.035
205.6068 | 2.036
205.9952 | 2.037
206.3841 | 2.038
206.7736 | 2.039
207.1636 | 2.04
207.5543 | 2.041
207.9455 | 2.042
208.3372 | 2.043
208.7296 | 2.044
209.1225 | 2.045
209.516 | 2.046
209.91 | 2.047
210.3047 | 2.048
210.6999 | 2.049
211.0957 | 2.05
211.492 | 2.051
211.889 | 2.052
212.2865 | 2.053
212.6846 | 2.054
213.0833 | 2.055
213.4825 | 2.056
213.8824 | 2.057
214.2828 | 2.058
214.6838 | 2.059
215.0854 | 2.06
215.4875 | 2.061
215.8903 | 2.062
216.2936 | 2.063
216.6975 | 2.064
217.102 | 2.065
217.5071 | 2.066
217.9128 | 2.067
218.319 | 2.068
218.7259 | 2.069
219.1333 | 2.07
219.5413 | 2.071
219.95 | 2.072
220.3592 | 2.073
220.7689 | 2.074
221.1793 | 2.075
221.5903 | 2.076
222.0019 | 2.077
222.414 | 2.078
222.8268 | 2.079
223.2401 | 2.08
223.6541 | 2.081
224.0686 | 2.082
224.4838 | 2.083
224.8995 | 2.084
225.3158 | 2.085
225.7328 | 2.086
226.1503 | 2.087
226.5684 | 2.088
226.9871 | 2.089
227.4065 | 2.09
227.8264 | 2.091
228.2469 | 2.092
228.6681 | 2.093
229.0898 | 2.094
229.5121 | 2.095
229.9351 | 2.096
230.3586 | 2.097
230.7828 | 2.098
231.2076 | 2.099
231.6329 | 2.1
232.0589 | 2.101
232.4855 | 2.102
232.9127 | 2.103
233.3405 | 2.104
233.7689 | 2.105
234.1979 | 2.106
234.6275 | 2.107
235.0578 | 2.108
235.4886 | 2.109
235.9201 | 2.11
236.3522 | 2.111
236.7849 | 2.112
237.2182 | 2.113
237.6521 | 2.114
238.0867 | 2.115
238.5218 | 2.116
238.9576 | 2.117
239.394 | 2.118
239.831 | 2.119
240.2687 | 2.12
240.7069 | 2.121
241.1458 | 2.122
241.5853 | 2.123
242.0254 | 2.124
242.4662 | 2.125
242.9075 | 2.126
243.3495 | 2.127
243.7921 | 2.128
244.2354 | 2.129
244.6793 | 2.13
245.1237 | 2.131
245.5689 | 2.132
246.0146 | 2.133
246.461 | 2.134
246.908 | 2.135
247.3556 | 2.136
247.8039 | 2.137
248.2528 | 2.138
248.7023 | 2.139
249.1525 | 2.14
249.6033 | 2.141
250.0547 | 2.142
250.5068 | 2.143
250.9595 | 2.144
251.4128 | 2.145
251.8668 | 2.146
252.3214 | 2.147
252.7766 | 2.148
253.2325 | 2.149
253.689 | 2.15
254.1462 | 2.151
254.604 | 2.152
255.0624 | 2.153
255.5215 | 2.154
255.9812 | 2.155
256.4416 | 2.156
256.9026 | 2.157
257.3642 | 2.158
257.8265 | 2.159
258.2895 | 2.16
258.753 | 2.161
259.2173 | 2.162
259.6822 | 2.163
260.1477 | 2.164
260.6139 | 2.165
261.0807 | 2.166
261.5482 | 2.167
262.0163 | 2.168
262.4851 | 2.169
262.9545 | 2.17
263.4246 | 2.171
263.8953 | 2.172
264.3667 | 2.173
264.8388 | 2.174
265.3115 | 2.175
265.7848 | 2.176
266.2588 | 2.177
266.7335 | 2.178
267.2088 | 2.179
267.6848 | 2.18
268.1615 | 2.181
268.6388 | 2.182
269.1167 | 2.183
269.5953 | 2.184
270.0746 | 2.185
270.5546 | 2.186
271.0352 | 2.187
271.5165 | 2.188
271.9984 | 2.189
272.481 | 2.19
272.9643 | 2.191
273.4482 | 2.192
273.9328 | 2.193
274.4181 | 2.194
274.904 | 2.195
275.3907 | 2.196
275.8779 | 2.197
276.3659 | 2.198
276.8545 | 2.199
277.3438 | 2.2
277.8338 | 2.201
278.3244 | 2.202
278.8157 | 2.203
279.3077 | 2.204
279.8004 | 2.205
280.2937 | 2.206
280.7877 | 2.207
281.2824 | 2.208
281.7778 | 2.209
282.2738 | 2.21
282.7705 | 2.211
283.268 | 2.212
283.766 | 2.213
284.2648 | 2.214
284.7643 | 2.215
285.2644 | 2.216
285.7652 | 2.217
286.2667 | 2.218
286.7689 | 2.219
287.2718 | 2.22
287.7753 | 2.221
288.2796 | 2.222
288.7845 | 2.223
289.2901 | 2.224
289.7964 | 2.225
290.3034 | 2.226
290.8111 | 2.227
291.3195 | 2.228
291.8285 | 2.229
292.3383 | 2.23
292.8487 | 2.231
293.3599 | 2.232
293.8717 | 2.233
294.3843 | 2.234
294.8975 | 2.235
295.4114 | 2.236
295.926 | 2.237
296.4413 | 2.238
296.9574 | 2.239
297.4741 | 2.24
297.9915 | 2.241
298.5096 | 2.242
299.0284 | 2.243
299.548 | 2.244
300.0682 | 2.245
300.5891 | 2.246
301.1107 | 2.247
301.6331 | 2.248
302.1561 | 2.249
302.6798 | 2.25
303.2043 | 2.251
303.7295 | 2.252
304.2553 | 2.253
304.7819 | 2.254
305.3092 | 2.255
305.8372 | 2.256
306.3659 | 2.257
306.8953 | 2.258
307.4254 | 2.259
307.9563 | 2.26
308.4878 | 2.261
309.0201 | 2.262
309.5531 | 2.263
310.0868 | 2.264
310.6212 | 2.265
311.1563 | 2.266
311.6922 | 2.267
312.2287 | 2.268
312.766 | 2.269
313.304 | 2.27
313.8427 | 2.271
314.3822 | 2.272
314.9224 | 2.273
315.4633 | 2.274
316.0049 | 2.275
316.5472 | 2.276
317.0903 | 2.277
317.6341 | 2.278
318.1786 | 2.279
318.7238 | 2.28
319.2698 | 2.281
319.8165 | 2.282
320.3639 | 2.283
320.9121 | 2.284
321.461 | 2.285
322.0106 | 2.286
322.5609 | 2.287
323.112 | 2.288
323.6638 | 2.289
324.2164 | 2.29
324.7697 | 2.291
325.3237 | 2.292
325.8784 | 2.293
326.4339 | 2.294
326.9902 | 2.295
327.5471 | 2.296
328.1048 | 2.297
328.6633 | 2.298
329.2225 | 2.299
329.7824 | 2.3
330.3431 | 2.301
330.9045 | 2.302
331.4666 | 2.303
332.0295 | 2.304
332.5932 | 2.305
333.1575 | 2.306
333.7227 | 2.307
334.2886 | 2.308
334.8552 | 2.309
335.4226 | 2.31
335.9907 | 2.311
336.5596 | 2.312
337.1292 | 2.313
337.6996 | 2.314
338.2707 | 2.315
338.8426 | 2.316
339.4152 | 2.317
339.9886 | 2.318
340.5627 | 2.319
341.1376 | 2.32
341.7133 | 2.321
342.2897 | 2.322
342.8669 | 2.323
343.4448 | 2.324
344.0235 | 2.325
344.6029 | 2.326
345.1831 | 2.327
345.7641 | 2.328
346.3458 | 2.329
346.9283 | 2.33
347.5116 | 2.331
348.0956 | 2.332
348.6804 | 2.333
349.2659 | 2.334
349.8522 | 2.335
350.4393 | 2.336
351.0272 | 2.337
351.6158 | 2.338
352.2052 | 2.339
352.7953 | 2.34
353.3862 | 2.341
353.9779 | 2.342
354.5704 | 2.343
355.1637 | 2.344
355.7577 | 2.345
356.3525 | 2.346
356.948 | 2.347
357.5444 | 2.348
358.1415 | 2.349
358.7394 | 2.35
359.3381 | 2.351
359.9375 | 2.352
360.5378 | 2.353
361.1388 | 2.354
361.7406 | 2.355
362.3431 | 2.356
362.9465 | 2.357
363.5506 | 2.358
364.1556 | 2.359
364.7613 | 2.36
365.3678 | 2.361
365.975 | 2.362
366.5831 | 2.363
367.192 | 2.364
367.8016 | 2.365
368.412 | 2.366
369.0233 | 2.367
369.6353 | 2.368
370.2481 | 2.369
370.8617 | 2.37
371.4761 | 2.371
372.0913 | 2.372
372.7072 | 2.373
373.324 | 2.374
373.9416 | 2.375
374.5599 | 2.376
375.1791 | 2.377
375.7991 | 2.378
376.4198 | 2.379
377.0414 | 2.38
377.6637 | 2.381
378.2869 | 2.382
378.9109 | 2.383
379.5356 | 2.384
380.1612 | 2.385
380.7876 | 2.386
381.4148 | 2.387
382.0427 | 2.388
382.6715 | 2.389
383.3011 | 2.39
383.9315 | 2.391
384.5627 | 2.392
385.1948 | 2.393
385.8276 | 2.394
386.4612 | 2.395
387.0957 | 2.396
387.731 | 2.397
388.367 | 2.398
389.0039 | 2.399
389.6416 | 2.4
390.2802 | 2.401
390.9195 | 2.402
391.5597 | 2.403
392.2006 | 2.404
392.8424 | 2.405
393.485 | 2.406
394.1285 | 2.407
394.7727 | 2.408
395.4178 | 2.409
396.0637 | 2.41
396.7104 | 2.411
397.358 | 2.412
398.0063 | 2.413
398.6555 | 2.414
399.3055 | 2.415
399.9564 | 2.416
400.6081 | 2.417
401.2606 | 2.418
401.9139 | 2.419
402.5681 | 2.42
403.2231 | 2.421
403.8789 | 2.422
404.5355 | 2.423
405.193 | 2.424
405.8514 | 2.425
406.5105 | 2.426
407.1705 | 2.427
407.8313 | 2.428
408.493 | 2.429
409.1555 | 2.43
409.8189 | 2.431
410.483 | 2.432
411.1481 | 2.433
411.8139 | 2.434
412.4806 | 2.435
413.1482 | 2.436
413.8166 | 2.437
414.4858 | 2.438
415.1559 | 2.439
415.8268 | 2.44
416.4986 | 2.441
417.1712 | 2.442
417.8446 | 2.443
418.519 | 2.444
419.1941 | 2.445
419.8701 | 2.446
420.547 | 2.447
421.2247 | 2.448
421.9033 | 2.449
422.5827 | 2.45
423.263 | 2.451
423.9441 | 2.452
424.6261 | 2.453
425.3089 | 2.454
425.9926 | 2.455
426.6772 | 2.456
427.3626 | 2.457
428.0489 | 2.458
428.736 | 2.459
429.424 | 2.46
430.1129 | 2.461
430.8026 | 2.462
431.4932 | 2.463
432.1846 | 2.464
432.8769 | 2.465
433.5701 | 2.466
434.2642 | 2.467
434.9591 | 2.468
435.6549 | 2.469
436.3515 | 2.47
437.049 | 2.471
437.7474 | 2.472
438.4467 | 2.473
439.1468 | 2.474
439.8478 | 2.475
440.5497 | 2.476
441.2525 | 2.477
441.9561 | 2.478
442.6606 | 2.479
443.366 | 2.48
444.0722 | 2.481
444.7794 | 2.482
445.4874 | 2.483
446.1963 | 2.484
446.9061 | 2.485
447.6167 | 2.486
448.3283 | 2.487
449.0407 | 2.488
449.754 | 2.489
450.4682 | 2.49
451.1833 | 2.491
451.8993 | 2.492
452.6161 | 2.493
453.3339 | 2.494
454.0525 | 2.495
454.772 | 2.496
455.4924 | 2.497
456.2138 | 2.498
456.9359 | 2.499
457.659 | 2.5
458.383 | 2.501
459.1079 | 2.502
459.8337 | 2.503
460.5603 | 2.504
461.2879 | 2.505
462.0164 | 2.506
462.7457 | 2.507
463.476 | 2.508
464.2072 | 2.509
464.9392 | 2.51
465.6722 | 2.511
466.4061 | 2.512
467.1408 | 2.513
467.8765 | 2.514
468.6131 | 2.515
469.3506 | 2.516
470.089 | 2.517
470.8283 | 2.518
471.5685 | 2.519
472.3096 | 2.52
473.0516 | 2.521
473.7946 | 2.522
474.5384 | 2.523
475.2832 | 2.524
476.0289 | 2.525
476.7755 | 2.526
477.523 | 2.527
478.2714 | 2.528
479.0207 | 2.529
479.771 | 2.53
480.5222 | 2.531
481.2743 | 2.532
482.0273 | 2.533
482.7812 | 2.534
483.5361 | 2.535
484.2918 | 2.536
485.0485 | 2.537
485.8062 | 2.538
486.5647 | 2.539
487.3242 | 2.54
488.0846 | 2.541
488.8459 | 2.542
489.6082 | 2.543
490.3714 | 2.544
491.1355 | 2.545
491.9005 | 2.546
492.6665 | 2.547
493.4334 | 2.548
494.2013 | 2.549
494.97 | 2.55
495.7397 | 2.551
496.5104 | 2.552
497.282 | 2.553
498.0545 | 2.554
498.8279 | 2.555
499.6023 | 2.556
500.3777 | 2.557
501.154 | 2.558
501.9312 | 2.559
502.7093 | 2.56
503.4884 | 2.561
504.2685 | 2.562
505.0495 | 2.563
505.8314 | 2.564
506.6143 | 2.565
507.3981 | 2.566
508.1829 | 2.567
508.9686 | 2.568
509.7553 | 2.569
510.5429 | 2.57
511.3315 | 2.571
512.1211 | 2.572
512.9115 | 2.573
513.703 | 2.574
514.4954 | 2.575
515.2887 | 2.576
516.083 | 2.577
516.8783 | 2.578
517.6745 | 2.579
518.4717 | 2.58
519.2698 | 2.581
520.0689 | 2.582
520.869 | 2.583
521.67 | 2.584
522.472 | 2.585
523.275 | 2.586
524.0789 | 2.587
524.8838 | 2.588
525.6896 | 2.589
526.4964 | 2.59
527.3042 | 2.591
528.113 | 2.592
528.9227 | 2.593
529.7334 | 2.594
530.545 | 2.595
531.3577 | 2.596
532.1713 | 2.597
532.9859 | 2.598
533.8014 | 2.599
534.618 | 2.6
535.4355 | 2.601
536.254 | 2.602
537.0735 | 2.603
537.8939 | 2.604
538.7153 | 2.605
539.5377 | 2.606
540.3611 | 2.607
541.1855 | 2.608
542.0109 | 2.609
542.8372 | 2.61
543.6646 | 2.611
544.4929 | 2.612
545.3222 | 2.613
546.1525 | 2.614
546.9837 | 2.615
547.816 | 2.616
548.6493 | 2.617
549.4835 | 2.618
550.3188 | 2.619
551.155 | 2.62
551.9922 | 2.621
552.8305 | 2.622
553.6697 | 2.623
554.5099 | 2.624
555.3511 | 2.625
556.1933 | 2.626
557.0365 | 2.627
557.8808 | 2.628
558.726 | 2.629
559.5722 | 2.63
560.4194 | 2.631
561.2676 | 2.632
562.1168 | 2.633
562.9671 | 2.634
563.8183 | 2.635
564.6706 | 2.636
565.5238 | 2.637
566.3781 | 2.638
567.2333 | 2.639
568.0896 | 2.64
568.9469 | 2.641
569.8052 | 2.642
570.6645 | 2.643
571.5249 | 2.644
572.3862 | 2.645
573.2486 | 2.646
574.112 | 2.647
574.9764 | 2.648
575.8418 | 2.649
576.7082 | 2.65
577.5757 | 2.651
578.4441 | 2.652
579.3136 | 2.653
580.1842 | 2.654
581.0557 | 2.655
581.9283 | 2.656
582.8019 | 2.657
583.6765 | 2.658
584.5521 | 2.659
585.4288 | 2.66
586.3065 | 2.661
587.1853 | 2.662
588.065 | 2.663
588.9458 | 2.664
589.8277 | 2.665
590.7105 | 2.666
591.5944 | 2.667
592.4793 | 2.668
593.3653 | 2.669
594.2523 | 2.67
595.1404 | 2.671
596.0294 | 2.672
596.9196 | 2.673
597.8107 | 2.674
598.7029 | 2.675
599.5962 | 2.676
600.4905 | 2.677
601.3858 | 2.678
602.2822 | 2.679
603.1796 | 2.68
604.0781 | 2.681
604.9776 | 2.682
605.8782 | 2.683
606.7798 | 2.684
607.6824 | 2.685
608.5862 | 2.686
609.4909 | 2.687
610.3967 | 2.688
611.3036 | 2.689
612.2116 | 2.69
613.1205 | 2.691
614.0306 | 2.692
614.9417 | 2.693
615.8539 | 2.694
616.7671 | 2.695
617.6813 | 2.696
618.5967 | 2.697
619.5131 | 2.698
620.4306 | 2.699
621.3491 | 2.7
622.2687 | 2.701
623.1893 | 2.702
624.1111 | 2.703
625.0339 | 2.704
625.9577 | 2.705
626.8827 | 2.706
627.8087 | 2.707
628.7357 | 2.708
629.6639 | 2.709
630.5931 | 2.71
631.5234 | 2.711
632.4547 | 2.712
633.3872 | 2.713
634.3207 | 2.714
635.2553 | 2.715
636.191 | 2.716
637.1277 | 2.717
638.0656 | 2.718
639.0045 | 2.719
639.9445 | 2.72
640.8855 | 2.721
641.8277 | 2.722
642.771 | 2.723
643.7153 | 2.724
644.6607 | 2.725
645.6072 | 2.726
646.5548 | 2.727
647.5035 | 2.728
648.4533 | 2.729
649.4041 | 2.73
650.3561 | 2.731
651.3092 | 2.732
652.2633 | 2.733
653.2185 | 2.734
654.1749 | 2.735
655.1323 | 2.736
656.0908 | 2.737
657.0505 | 2.738
658.0112 | 2.739
658.973 | 2.74
659.9359 | 2.741
660.9 | 2.742
661.8651 | 2.743
662.8314 | 2.744
663.7987 | 2.745
664.7671 | 2.746
665.7367 | 2.747
666.7074 | 2.748
667.6791 | 2.749
668.652 | 2.75
669.626 | 2.751
670.6011 | 2.752
671.5773 | 2.753
672.5547 | 2.754
673.5331 | 2.755
674.5127 | 2.756
675.4934 | 2.757
676.4751 | 2.758
677.4581 | 2.759
678.4421 | 2.76
679.4272 | 2.761
680.4135 | 2.762
681.4009 | 2.763
682.3894 | 2.764
683.3791 | 2.765
684.3698 | 2.766
685.3617 | 2.767
686.3547 | 2.768
687.3489 | 2.769
688.3441 | 2.77
689.3405 | 2.771
690.3381 | 2.772
691.3367 | 2.773
692.3365 | 2.774
693.3374 | 2.775
694.3395 | 2.776
695.3427 | 2.777
696.347 | 2.778
697.3525 | 2.779
698.3591 | 2.78
699.3668 | 2.781
700.3757 | 2.782
701.3858 | 2.783
702.3969 | 2.784
703.4092 | 2.785
704.4227 | 2.786
705.4373 | 2.787
706.453 | 2.788
707.4699 | 2.789
708.4879 | 2.79
709.5071 | 2.791
710.5275 | 2.792
711.5489 | 2.793
712.5716 | 2.794
713.5954 | 2.795
714.6203 | 2.796
715.6464 | 2.797
716.6736 | 2.798
717.702 | 2.799
718.7316 | 2.8
719.7623 | 2.801
720.7942 | 2.802
721.8272 | 2.803
722.8614 | 2.804
723.8968 | 2.805
724.9333 | 2.806
725.971 | 2.807
727.0098 | 2.808
728.0498 | 2.809
729.091 | 2.81
730.1333 | 2.811
731.1769 | 2.812
732.2215 | 2.813
733.2674 | 2.814
734.3144 | 2.815
735.3626 | 2.816
736.412 | 2.817
737.4625 | 2.818
738.5142 | 2.819
739.5671 | 2.82
740.6212 | 2.821
741.6764 | 2.822
742.7329 | 2.823
743.7905 | 2.824
744.8493 | 2.825
745.9092 | 2.826
746.9704 | 2.827
748.0327 | 2.828
749.0962 | 2.829
750.1609 | 2.83
751.2268 | 2.831
752.2939 | 2.832
753.3622 | 2.833
754.4316 | 2.834
755.5023 | 2.835
756.5741 | 2.836
757.6471 | 2.837
758.7214 | 2.838
759.7968 | 2.839
760.8734 | 2.84
761.9512 | 2.841
763.0302 | 2.842
764.1104 | 2.843
765.1918 | 2.844
766.2744 | 2.845
767.3582 | 2.846
768.4432 | 2.847
769.5295 | 2.848
770.6169 | 2.849
771.7055 | 2.85
772.7953 | 2.851
773.8863 | 2.852
774.9786 | 2.853
776.072 | 2.854
777.1667 | 2.855
778.2626 | 2.856
779.3596 | 2.857
780.4579 | 2.858
781.5574 | 2.859
782.6582 | 2.86
783.7601 | 2.861
784.8633 | 2.862
785.9676 | 2.863
787.0732 | 2.864
788.18 | 2.865
789.2881 | 2.866
790.3973 | 2.867
791.5078 | 2.868
792.6195 | 2.869
793.7324 | 2.87
794.8466 | 2.871
795.962 | 2.872
797.0786 | 2.873
798.1964 | 2.874
799.3155 | 2.875
800.4358 | 2.876
801.5573 | 2.877
802.6801 | 2.878
803.8041 | 2.879
804.9293 | 2.88
806.0557 | 2.881
807.1834 | 2.882
808.3124 | 2.883
809.4426 | 2.884
810.574 | 2.885
811.7066 | 2.886
812.8405 | 2.887
813.9757 | 2.888
815.1121 | 2.889
816.2497 | 2.89
817.3886 | 2.891
818.5287 | 2.892
819.6701 | 2.893
820.8127 | 2.894
821.9565 | 2.895
823.1017 | 2.896
824.248 | 2.897
825.3956 | 2.898
826.5445 | 2.899
827.6947 | 2.9
828.846 | 2.901
829.9987 | 2.902
831.1526 | 2.903
832.3077 | 2.904
833.4642 | 2.905
834.6218 | 2.906
835.7808 | 2.907
836.941 | 2.908
838.1025 | 2.909
839.2652 | 2.91
840.4292 | 2.911
841.5944 | 2.912
842.761 | 2.913
843.9288 | 2.914
845.0979 | 2.915
846.2682 | 2.916
847.4398 | 2.917
848.6127 | 2.918
849.7869 | 2.919
850.9623 | 2.92
852.139 | 2.921
853.317 | 2.922
854.4963 | 2.923
855.6768 | 2.924
856.8586 | 2.925
858.0417 | 2.926
859.2261 | 2.927
860.4118 | 2.928
861.5988 | 2.929
862.787 | 2.93
863.9765 | 2.931
865.1673 | 2.932
866.3594 | 2.933
867.5528 | 2.934
868.7475 | 2.935
869.9435 | 2.936
871.1407 | 2.937
872.3393 | 2.938
873.5392 | 2.939
874.7403 | 2.94
875.9428 | 2.941
877.1465 | 2.942
878.3515 | 2.943
879.5579 | 2.944
880.7655 | 2.945
881.9745 | 2.946
883.1847 | 2.947
884.3962 | 2.948
885.6091 | 2.949
886.8233 | 2.95
888.0387 | 2.951
889.2555 | 2.952
890.4736 | 2.953
891.693 | 2.954
892.9137 | 2.955
894.1357 | 2.956
895.359 | 2.957
896.5836 | 2.958
897.8096 | 2.959
899.0369 | 2.96
900.2655 | 2.961
901.4954 | 2.962
902.7266 | 2.963
903.9591 | 2.964
905.193 | 2.965
906.4282 | 2.966
907.6647 | 2.967
908.9025 | 2.968
910.1417 | 2.969
911.3822 | 2.97
912.624 | 2.971
913.8671 | 2.972
915.1116 | 2.973
916.3574 | 2.974
917.6045 | 2.975
918.853 | 2.976
920.1028 | 2.977
921.3539 | 2.978
922.6064 | 2.979
923.8602 | 2.98
925.1154 | 2.981
926.3719 | 2.982
927.6297 | 2.983
928.8889 | 2.984
930.1494 | 2.985
931.4112 | 2.986
932.6744 | 2.987
933.9389 | 2.988
935.2048 | 2.989
936.4721 | 2.99
937.7407 | 2.991
939.0106 | 2.992
940.2819 | 2.993
941.5545 | 2.994
942.8285 | 2.995
944.1038 | 2.996
945.3805 | 2.997
946.6586 | 2.998
947.938 | 2.999
949.2187 | 3
950.5009 | 3.001
951.7844 | 3.002
953.0692 | 3.003
954.3554 | 3.004
955.643 | 3.005
956.9319 | 3.006
958.2222 | 3.007
959.5139 | 3.008
960.8069 | 3.009
962.1013 | 3.01
963.3971 | 3.011
964.6942 | 3.012
965.9928 | 3.013
967.2926 | 3.014
968.5939 | 3.015
969.8965 | 3.016
971.2006 | 3.017
972.506 | 3.018
973.8127 | 3.019
975.1209 | 3.02
976.4304 | 3.021
977.7413 | 3.022
979.0536 | 3.023
980.3673 | 3.024
981.6823 | 3.025
982.9988 | 3.026
984.3166 | 3.027
985.6358 | 3.028
986.9564 | 3.029
988.2784 | 3.03
989.6018 | 3.031
990.9266 | 3.032
992.2528 | 3.033
993.5803 | 3.034
994.9093 | 3.035
y=y_0+(y_1−y_0)(x−x_0)/(x_1−x_0 )

## Viscocidad c (3) (hidden)
Viscosidad cinemática (v)
x | y
0 | 1.75e-06
5 | 1.52e-06
10 | 1.3e-06 | x | 20
15 | 1.15e-06 | x₀ | 20
20 | 1.02e-06
25 | 8.94e-07 | y₀ | 1.02e-06
30 | 8.03e-07
35 | 7.22e-07
40 | 6.56e-07 | Aplicando la fórmula
45 | 6e-07 | y₀ = y | 1.02e-06
50 | 5.48e-07
55 | 5.05e-07
60 | 4.67e-07
65 | 4.39e-07
70 | 4.11e-07
75 | 3.83e-07
80 | 3.6e-07
85 | 3.41e-07
90 | 3.22e-07
95 | 3.04e-07
100 | 2.94e-07
y=y_0+(y_1−y_0)(x−x_0)/(x_1−x_0 )

## Tablas (hidden)
Unidades Metricas
[5 empty] | Ancho W |  | K | N |  | Ancho W |  | K | N
[5 empty] | 3 |  | 0.176 | 1.547 |  | 12 |  | 0.69 | 1.522
[5 empty] | 6 |  | 0.381 | 1.58
[5 empty] | 9 |  | 0.535 | 1.53
[5 empty] | 12 |  | 0.69 | 1.522
[5 empty] | 18 |  | 1.054 | 1.538
[5 empty] | 24 |  | 1.426 | 1.55
[5 empty] | 36 |  | 2.182 | 1.566
[5 empty] | 48 |  | 2.935 | 1.578
[5 empty] | 60 |  | 3.728 | 1.587
[5 empty] | 72 |  | 4.515 | 1.595
[5 empty] | 84 |  | 5.306 | 1.601
[5 empty] | 96 |  | 6.101 | 1.606
W | (m) | A (cm) | A (m) | B (cm) | B (m) | C (cm) | C (m) | D (cm) | D (m) | E (cm) | E (m) | F (cm) | F (m) | G (cm) | G (m) | K (cm) | K (m) | N (cm) | N (m)
1 | 0.025 | 36.6 | 0.366 | 35.6 | 0.356 | 9.3 | 0.093 | 16.8 | 0.168 | 22.9 | 0.229 | 7.6 | 0.076 | 20.3 | 0.203 | 1.9 | 0.019 | 2.9 | 0.029
3 | 0.076 | 46.6 | 0.466 | 45.7 | 0.457 | 17.8 | 0.178 | 25.9 | 0.259 | 38.1 | 0.381 | 15.2 | 0.152 | 30.5 | 0.305 | 2.5 | 0.025 | 5.7 | 0.057
6 | 0.152 | 62.1 | 0.621 | 61 | 0.61 | 39.4 | 0.394 | 40.3 | 0.403 | 45.7 | 0.457 | 30.5 | 0.305 | 61 | 0.61 | 7.6 | 0.076 | 11.4 | 0.114
9 | 0.229 | 88 | 0.88 | 86.4 | 0.864 | 38 | 0.38 | 57.5 | 0.575 | 61 | 0.61 | 61 | 0.61 | 45.7 | 0.457 | 7.6 | 0.076 | 22.9 | 0.229
12 | 0.305 | 137.2 | 1.372 | 134.4 | 1.344 | 61 | 0.61 | 84.5 | 0.845 | 91.5 | 0.915 | 61 | 0.61 | 91.5 | 0.915 | 7.6 | 0.076 | 22.9 | 0.229
18 | 0.457 | 144.9 | 1.449 | 142 | 1.42 | 76.2 | 0.762 | 102.6 | 1.026 | 91.5 | 0.915 | 61 | 0.61 | 91.5 | 0.915 | 7.6 | 0.076 | 22.9 | 0.229
24 | 0.61 | 152.5 | 1.525 | 149.6 | 1.496 | 91.5 | 0.915 | 120.7 | 1.207 | 91.5 | 0.915 | 61 | 0.61 | 91.5 | 0.915 | 7.6 | 0.076 | 22.9 | 0.229
36 | 0.915 | 167.7 | 1.677 | 164.5 | 1.645 | 122 | 1.22 | 157.2 | 1.572 | 91.5 | 0.915 | 61 | 0.61 | 91.5 | 0.915 | 7.6 | 0.076 | 22.9 | 0.229
48 | 1.22 | 183 | 1.83 | 179.5 | 1.795 | 152.2 | 1.522 | 193.8 | 1.938 | 91.5 | 0.915 | 61 | 0.61 | 91.5 | 0.915 | 7.6 | 0.076 | 22.9 | 0.229
60 | 1.525 | 198.3 | 1.983 | 194.1 | 1.941 | 183 | 1.83 | 230.3 | 2.303 | 91.5 | 0.915 | 61 | 0.61 | 91.5 | 0.915 | 7.6 | 0.076 | 22.9 | 0.229
72 | 1.83 | 213.5 | 2.135 | 209 | 2.09 | 213.5 | 2.135 | 266.7 | 2.667 | 91.5 | 0.915 | 61 | 0.61 | 91.5 | 0.915 | 7.6 | 0.076 | 22.9 | 0.229
84 | 2.135 | 228.8 | 2.288 | 224 | 2.24 | 244 | 2.44 | 303 | 3.03 | 91.5 | 0.915 | 61 | 0.61 | 91.5 | 0.915 | 7.6 | 0.076 | 22.9 | 0.229
96 | 2.44 | 244 | 2.44 | 239.2 | 2.392 | 274.5 | 2.745 | 340 | 3.4 | 91.5 | 0.915 | 61 | 0.61 | 91.5 | 0.915 | 7.6 | 0.076 | 22.9 | 0.229
120 | 3.05 | 274.5 | 2.745 | 427 | 4.27 | 366 | 3.66 | 475.9 | 4.759 | 122 | 1.22 | 91.5 | 0.915 | 183 | 1.83 | 15.3 | 0.153 | 34.3 | 0.343
W | (m) | A (cm) | A (m) | B (cm) | B (m) | C (cm) | C (m) | D (cm) | D (m) | E (cm) | E (m) | F (cm) | F (m) | G (cm) | G (m) | K (cm) | K (m) | N (cm) | N (m)
12 | 0.305 | 137.2 | 1.372 | 134.4 | 1.344 | 61 | 0.61 | 84.5 | 0.845 | 91.5 | 0.915 | 61 | 0.61 | 91.5 | 0.915 | 7.6 | 0.076 | 22.9 | 0.229

## Aritmético
PROYECCIÓN DE POBLACIÓN METODO ARITMETICO
Municipio: | San Nicolas
[7 empty] | Tf | Pf
[7 empty] | 2021 | 106459
Año | Población Cabecera | Población Resto | Población Total |  | Año base | Periodo/Años | 2022 | 106512
1985 | 104562 | 3150 | 4232 |  | 2022 | 25 | 2023 | 106564
1985 | 108960 | 4200 | 113160 |  |  |  | 2024 | 106617
1992 | 112360 | 5230 | 117590 |  |  |  | 2025 | 106670
2022 | 120096 | 6780 | 7002 |  |  |  | 2026 | 106722
[7 empty] | 2027 | 106775
[7 empty] | 2028 | 106828
[7 empty] | 2029 | 106880
Tf= Año base+periodo de diseño | [6 empty] | 2030 | 106933
Tf= | 2047 | [5 empty] | 2031 | 106986
[7 empty] | 2032 | 107038
Pf= Puc+((Pcu-Pci)/(Tuc-Tci))*(Tf-Tuc) | [6 empty] | 2033 | 107091
Pf= | 8873.6216 |  |  | = | 8874 | Habitantes | 2034 | 107144
[7 empty] | 2035 | 107196
Justificación: | [6 empty] | 2036 | 107249
Se asigna nivel de complejidad ALTO en el Municipio de San Nicolas según la tabla A.3.1 del Ras 2000 pagina 14 con un periodo de diseño de 25 años según el periodo de diseño | [6 empty] | 2037 | 107302
de componentes de sistemas de acueductos. | [6 empty] | 2038 | 107354
[7 empty] | 2039 | 107407
[7 empty] | 2040 | 107460
[7 empty] | 2041 | 107512
[7 empty] | 2042 | 107565
[7 empty] | 2043 | 107618
[7 empty] | 2044 | 107670
[7 empty] | 2045 | 107723
[7 empty] | 2046 | 107776

## Geométrico
PROYECCIÓN DE POBLACIÓN METODO GEOMETRICO
Municipio: | San Nicolas
Año | Población Cabecera | Población Resto | Población Total |  | Año base | Periodo/Años
1985 | 104562 | 3150 | 4232 |  | 2022 | 25
1985 | 108960 | 4200 | 113160
1992 | 112360 | 5230 | 117590
2022 | 120096 | 6780 | 7002
Tf= Año base+periodo de diseño
Tf= | 2047
r= ((Puc/Pci)^(1/(Tuc-Tci)))-1
r= | 0.013702
Pf= Puc*(1+r)^(Tf-Tuc) | [6 empty] | Tf | Pf
Pf= | 9839.5778 |  |  | = | 9840 | Habitantes | 2021 | 6908
[7 empty] | 2022 | 7002
[7 empty] | 2023 | 7098
[7 empty] | 2024 | 7196
[7 empty] | 2025 | 7294
[7 empty] | 2026 | 7394
[7 empty] | 2027 | 7496
[7 empty] | 2028 | 7598
[7 empty] | 2029 | 7702
[7 empty] | 2030 | 7808
[7 empty] | 2031 | 7915
[7 empty] | 2032 | 8023
[7 empty] | 2033 | 8133
[7 empty] | 2034 | 8245
[7 empty] | 2035 | 8358
[7 empty] | 2036 | 8472
[7 empty] | 2037 | 8588
[7 empty] | 2038 | 8706
[7 empty] | 2039 | 8825
[7 empty] | 2040 | 8946
[7 empty] | 2041 | 9069
[7 empty] | 2042 | 9193
[7 empty] | 2043 | 9319
[7 empty] | 2044 | 9446
[7 empty] | 2045 | 9576
[7 empty] | 2046 | 9707
[7 empty] | 2047 | 9840

## Exponencial
PROYECCIÓN DE POBLACIÓN METODO EXPONENCIAL
Municipio: | San Nicolas
Año | Población Cabecera | Población Resto | Población Total |  | Año base | Periodo/ Años
1985 | 104562 | 3150 | 4232 |  | 2022 | 25
2005 | 108960 | 4200 | 5632
2010 | 112360 | 5230 | 4930
2015 | 120096 | 6780 | 5820
2018 |  |  | 6510
2022 |  |  | 7002
Tf= Año base+periodo de diseño | [6 empty] | Tf | Pf
Tf= | 2047 | [5 empty] | 2021 | 7337
[7 empty] | 2022 | 7450
K=(Ln(pcp)-Ln(pca))/(Tcp-Tca) | [6 empty] | 2023 | 7565
[7 empty] | 2024 | 7681
K1= | 0.014289 | [5 empty] | 2025 | 7800
K2= | -0.026625 | [5 empty] | 2026 | 7920
K3= | 0.033192 | [5 empty] | 2027 | 8042
K4= | 0.037346 | [5 empty] | 2028 | 8166
K5= | 0.018214 | [5 empty] | 2029 | 8291
kx= Promedio(K1:K2:K3) | [6 empty] | 2030 | 8419
kx= | 0.015283 | [5 empty] | 2031 | 8549
[7 empty] | 2032 | 8680
Pf=Pci*EXP(Kx*(Tf-Tci)) | [6 empty] | 2033 | 8814
Pf= | 10916.189 |  |  | = | 10917 | Habitantes | 2034 | 8950
[7 empty] | 2035 | 9088
[7 empty] | 2036 | 9227
[7 empty] | 2037 | 9370
[7 empty] | 2038 | 9514
[7 empty] | 2039 | 9660
[7 empty] | 2040 | 9809
[7 empty] | 2041 | 9960
[7 empty] | 2042 | 10114
[7 empty] | 2043 | 10269
[7 empty] | 2044 | 10427
[7 empty] | 2045 | 10588
[7 empty] | 2046 | 10751
[7 empty] | 2047 | 10917